DB42

湖北省地方标准

DB42/559—2013

替代 DB42/T559—2009

湖北省低能耗居住建筑设计标准

Design Standard for Energy Efficiency of Residential Buildings in HuBei

(征求意见稿)

2013-XX-XX发布

2013-XX-XX实施

湖北省质量技术监督局

湖北省住房和城乡建设厅

联合发布

前   言

根据湖北省城乡建设厅鄂建文[2012]   号《关于修订武汉城市圈居住建筑设计标准DB42/T559—2009的通知》的要求，标准编制组进行了广泛调查研究，认真总结了原标准多年的实践效果，学习全国夏热冬冷地域居住建筑节能设计标准的经验，参改国外建筑节能设计标准，并在广泛征求意见的基础上通过反复讨论、修改和完善，修订本标准。

本标准共分8章和9个附录。主要内容是：1.总则；2.术语；3.室内热环境设计计算指标；4.居住区规划与建筑设计；5.建筑围护结构与热工设计；6.供暖、通风和空气调节节能设计；7.给水排水节能设计；8.电气节能设计等。

本标准经修订后为强制性标准，在全省范围内执行。本标准中以黑体字标志的条文为强制性条文，必须严格执行。

本标准由湖北省城乡建设厅负责管理和对强制性条文的解释，由湖北省建筑节能与墙体材料革新办公室负责具体技术内容的解释。

本标准执行过程中如有意见或建议，请寄送湖北省建筑节能与墙体材料革新办公室（地址：武汉市武昌区中南路12号建设大厦15楼，邮政编码：430071 ）

本标准主编单位：

本标准参编单位：

本标准主要起草人员：

本标准主要审查人员：

目  次

1 总 则	1

2 术 语	2

3 室内热环境设计计算指标	5

4 居住区规划与建筑设计	6

4.1 居住区规划节能设计	6

4.2 建筑节能设计	6

5  建筑围护结构热工设计	1

6  供暖、通风和空气调节节能设计	6

6.1  一般规定	6

6.2  供暖	6

6.3  通风与空气调节	7

6.4  空气调节与供暖系统的冷热源	8

7 给水排水节能设计	11

7.1供水系统	11

7.2热水系统	11

8 电气节能设计	13

8.1 电气照明	13

8.2供配电系统	15

附录A  湖北省各地HDD18、CDD26分布图	17

附录B  体形系数的计算	21

附录C  空调器室外机搁板的设计规定	24

附录D  外墙平均传热系数与平均热惰性指标的计算	26

附录E  太阳辐射吸收系数	31

附录F  窗墙面积比的计算	33

附录G  门窗和玻璃的热工与光学性能参数	35

附录H  外遮阳设施的外遮阳系数	42

附录J　墙体和主要建筑材料物理性能计算参数	46

附录K 设备与管道最小保温、保冷厚度选用表	49

附：条文说明	53

1 总 则	53

2 术 语	53

3 室内热环境设计计算指标	54

4 居住区规划与建筑设计	55

4.1 居住区规划节能设计	55

4.2 建筑节能设计	56

5  建筑围护结构热工设计	59

6  供暖、通风和空气调节节能设计	62

6.1  一般规定	62

6.2  供暖	63

6.3  通风与空气调节	64

6.4  空气调节与供暖系统的冷热源	66

7  给水排水节能设计	72

7.1供水系统	72

7.2热水系统	73

8 电气节能设计	78

8.1 电气照明	78

8.2供配电系统	78

附录D  外墙平均传热系数与平均热惰性指标的计算	79

附录H  外遮阳设施的外遮阳系数	80

附录J  墙体和主要建筑材料物理性能计算参数	81

# 1 总 则

1.0.1 为了贯彻国家有关节约能源、保护环境的法律、法规和政策，进一步提高居住建筑热工性能和采暖空调等用能设备的能源利用效率，改善居住建筑热环境，制定本标准。

1.0.2 本标准适用于湖北省新建、改建和扩建的低能耗居住建筑的建筑节能设计。

1.0.3 居住建筑的建筑热工、暖通空调、电气照明设计必须采取节能措施，在保证室内热环境质量的前提下，将暖通空调和电气照明的能耗控制在规定的范围内。

1.0.4 低能耗居住建筑的节能设计，除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。

# 2 术 语

2.0.1  能源利用效率  energy utilization efficiency

广义上是指能源在形式转换过程中终端能源形式蕴含能量与始端能源形式蕴含能量的比值。

2.0.2  采暖度日数（HDD18） heating degree day based on 18℃

一年中，当某天室外日平均温度低于18℃时，将低于18℃的度数乘以1天，并将此乘积累加。

2.0.3  空调度日数（CDD26）cooling degree day based on 26℃

一年中，当某天室外日平均温度高于26℃时，将高于26℃的度数乘以1天，并将此乘积累加。

2.0.4  体型系数 sharp coefficient of building

建筑物与室外大气接触的外表面积与其所包围的体积的比值。

2.0.5  外墙平均传热系数（Kmi） mean heat transter coefficient of external wall

考虑了外墙上存在的热桥影响后按面积计权计算得到的单朝向i（东、南、西、北或单片）外墙传热系数，单位为W/（㎡· K）。

2.0.6  窗墙面积比 area ratio of window to wall

窗户洞口面积与房间立面单元面积（即建筑层高与开间定位线围成的面积）的比值。

2.0.7  凸窗 bay window

位置凸出外墙外表面的窗。

2.0.8  建筑物的东、南、西、北朝向  north,south,east,west orientation of buildings

南朝向指南偏东22.5º（含22.5º）至南偏西22.5º（含22.5º）；北朝向指北偏东22.5º（含22.5º）至北偏西22.5º（含22.5º）；东朝向指东偏南67.5º至东偏北67.5º；西朝向指西偏南67.5º至西偏北67.5º。

2.0.9  热隋性指标（D）index of thermal inertia

表征围护结构抵御温度波动和热流波动能力的无量纲指标，其值等于各构造层材料热阻与蓄热系数和乘积之和。

2.0.10  热桥 thermal bridge

建筑物外围护结构中具有以下热工特征的部位，称为热桥。在室内采暖条件下，该部位内表面温度比主体部位低；在室内空调降温条件下，该部位内表面温度又比主体部位高。

2.0.11  遮阳系数shading coefficient (SC)

在给定条件下，玻璃、外窗或玻璃幕墙的太阳能总透射比，与相同条件下相同面积的标准玻璃（3㎜厚透明玻璃）的太阳能总透射比的比值。

2.0.12  外窗综合遮阳系数：overall shading coefficient of window (SCw)

考虑窗本身和窗口的建筑遮阳装置综合遮阳效果的一个系数，其值为窗本身的遮阳系数（SC）与窗口的建筑外遮阳系数（SD）的乘积。

2.0.13  凸窗 bay window

位置凸出外墙外表面的窗。

2.0.14  通风 ventilation

为保证人们生活、工作或生产活动具有适宜的空气环境，采用自然或机械方法，对建筑物内部使用空间进行换气，使空气质量满足卫生、安全、舒适等要求的技术。

2.0.15  玻璃可见光透射比（Tv）  glass vesible transmittance

采用人眼视见函数进行加权，标准光源透过玻璃成为室内的可见光通量与投射到玻璃的可见光通量的比值。

2.0.16  空调、采暖设备能效比（EER）energy efficiency ratio

在额定工况下，空调、采暖设备提供的冷量或热量与设备本身所消耗的能量之比。

2.0.17  耗电输冷（热）比（EC(H)R） electricity consumption to transferred cooling(heat) quantity ratio

设计工况下，空调冷热水系统循环水泵总功耗（kw）与设计冷（热）负荷（kw）的比值。

2.0.18  耗电输热比（EHR） electricity consumption to transferred heat quantity ratio

设计工况下，集中供暖系统循环水泵总功耗（kw）与设计热负荷（kw）的比值。

2.0.19  太阳辐射吸收系数（ρ） solar absorptance

材料表面吸收的太阳辐射热与其所接收到的太阳辐射热的比值。

2.0.20  日照标准 insolation standards

根据建筑物所处的气候区、城市大小和建筑物的使用性质确定的，在规定的日照标准日（冬至日或大寒日）的有效日照时间范围内，以底层窗台面为计算起点的建筑外窗获得的日照时间。

2.0.21  热岛强度heat island index

城市内一个区域的气温与郊区气象测点温度的差值，为热岛效应的表征参数。

2.0.22  采光系数 daylight factor

在室内给定平面上的一点，由直接或间接地接收来自假定和已知天空亮度分布的天空漫射光而产生的照度与同一时刻该天空半球在室外无遮挡水平面上产生的天空漫射光照度之比。

2.0.23  非传统水源 nontraditional water source

不同于传统地表水供水和地下供水的水源，包括再生水、雨水、海水等。

2.0.24  太阳能热水系统 solar water heating system

将太阳能转换成热能以加热水的系统装置。包括太阳能集热器、贮水箱、泵、连接管道、支架、控制系统和必要时配合使用的辅助能源。

# 3 室内热环境设计计算指标

3.0.1  冬季室内热环境设计计算指标：

1  卧室、起居室等居室室内设计温度应取 18℃；

2  换气次数应取 1.0 次/h。

3.0.2  夏季室内热环境设计计算指标：

1  卧室、起居室等居室室内设计温度应取 26℃；

2  换气次数应取 1.0次/h。

3.0.3  采暖空调能效比：夏季降温时应取 3.0，冬季采暖时应取 2.1。

3.0.4  湖北省主要城市气候分区区属以及采暖度日数HDD18和空调度日数CDD26 按附录A确定。依据不同的空调度日数CDD26范围，将湖北省进一步划分成为表3.0.4所示的二个子气候区。

表3.0.4   湖北省居住建筑节能设计气候分区

| 气候分区 | 分区依据 |
| --- | --- |
| A区 | HDD18≤2000 |
| B区 | HDD18＞2000，CDD26 ≤ 50 |

# 4 居住区规划与建筑设计

## 4.1 居住区规划节能设计

4.1.1 居住区规划布局应符合以下规定：

1．建筑群体的布局应营造良好的风环境，保证室内及室外活动空间的良好的自然通风条件，减少气流对区域微气候及建筑本身的不利影响。

2．有条件时，宜引入水陆风或山谷风以改善居住区的夏季热环境，并避开冬季不利风向。

3. 宜进行场地风环境典型气象条件下的计算机模拟预测，优化建筑布局。

4.1.2 建筑物宜采用南北适宜朝向布置。建筑平面布置时，宜使居室朝向南偏东15°至南偏西15°，不宜采用东西不利朝向布置。当建筑处于不利朝向时，应采取补偿措施。

4.1.3 居住建筑之间的间距，除应符合当地城市规划部门有关建筑间距的规定外，还应符合《城市居住区规划设计规范》（GB50180）中有关日照时间标准的规定外。

4.1.4 应满足当地城市规划部门有关绿地率的规定。宜采用立体绿化、复层绿化，合理进行绿化配置，室外场地及道路铺装宜选择透水性铺装材料及透水铺装构造。

## 4.2 建筑节能设计

4.2.1 建筑设计应按照被动优先的原则，优化建筑形体和内部空间布局，充分采用自然通风、自然采光、围护结构的保温隔热与遮阳等措施降低建筑的采暖、空调、照明等系统的能耗。

4.2.2 建筑物的体形系数应符合表4.2.2限值的规定。建筑物体形系数的计算应符合本标准附录B的规定。

表4.2.2 建筑物的体形系数限值

| 建筑层数 | 气候分区 | ≤3层 | ≥4层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑物体形系数 | A区 | ≤0.55 | ≤0.45 |
|  | B区 | ≤0.50 | ≤0.40 |

4.2.3建筑物的东、西向和南向外窗或透明幕墙、屋顶天窗或采光顶，应采取有效遮阳措施；当采用天窗、斜屋顶外窗时，开口面积不应大于该层卧室及起居室面积之和的5%，并应采用活动遮阳措施。

4.2.4 采用自然通风的房间，其直接或间接自然通风开口面积应符合下列规定:

1 卧室、起居室（厅）、明卫生间的自然通风开口面积不应小于该房间地面面积的8%；当 采用自然通风的房间外设置阳台时,阳台的自然通风开口面积不应小于采用自然通风的房间 和阳台地板面积总和的8%;

2 厨房的直接自然通风开口面积不应小于该房间地板面积的10%,并不得小于0.60m2;当厨房 外设置阳台时,阳台的自然通风开口面积不应小于厨房和阳台地板面积总和的10%,并不得 小于0.60m2。

4.2.5当采用分体空调时，空调室外机应设置在通风良好的场所，并避免气流和噪声对周围环境造成污染。室外机的搁板的设计应符合附录C的规定。

4.2.6当安装太阳能热水系统时，应与建筑一体化设计，其集热器位置应保证有符合规定的有效日照时数，且确保安装构造安全可靠。

4.2.7 平屋面宜采用种植屋面，外墙可采用墙体垂直绿化。屋面和外墙宜采用浅色（太阳辐射吸收系数不大于0.50）饰面材料。

4.2.8  外保温外墙的内墙面粉刷材料宜采用粉刷石膏砂浆或加气混凝土砌块墙专用保温抹灰砂浆。

# 5  建筑围护结构热工设计

5.0.1  围护结构的热工性能指标应符合表5.0.1的规定。其中：

1  外墙的传热系数、热惰性指标应考虑结构热桥的影响，取各朝向外墙的平均传热系数Kmi与平均热惰性指标Dmi。

2  分户墙、分隔采暖空调与不采暖空调空间隔墙的传热系数，应取其主体部位与梁柱、剪力墙等热桥部位的平均传热系数Kmi（i为不同结构类型的分户墙或隔墙）。

3  A区当屋面和外墙外表面饰面材料的太阳辐射吸收系数ρ＞0.70时，应将表中屋面和外墙D的限值乘以1.1之后采用；当屋面和外墙外表面饰面材料为反射涂料且ρ＜0.50时，应将表中屋面和外墙D的限值乘以0.90之后采用。

5.0.2  不同朝向外窗（包括通往开敞空间门的透明部分）的窗墙面积比、外窗玻璃可见光透射比（Tv）限值应符合表5.0.2的规定。

表5.0.2  不同朝向外窗的窗墙面积比及玻璃可见光透射比限值

| 气候 分区 | 建筑 层数 | 外窗 朝向 | 窗墙 面积比 | 可见光 透射比 | 建筑 层数 | 外窗 朝向 | 窗墙 面积比 | 可见光 透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A区 | ＞3层 | 南 | ≤0.35 | ≥0.60 | ≤3层 | 南 | ≤0.35 | ≥0.60 |
|  |  | 东、西 | ≤0.30 |  |  | 东、西 | ≤0.25 |  |
|  |  | 北 | ≤0.30 |  |  | 北 | ≤0.25 |  |
| B区 |  | 南 | ≤0.40 | ≥0.60 |  | 南 | ≤0.40 | ≥0.60 |
|  |  | 东、西 | ≤0.35 |  |  | 东、西 | ≤0.30 |  |
|  |  | 北 | ≤0.30 |  |  | 北 | ≤0.30 |  |
| 注： 楼梯间、外走廊及一层公共单元的透明外门窗不按本表规定执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.0.3  不同朝向、不同窗墙面积比外窗（包括通往开敞空间门透明部分）的传热系数、A区综合遮阳系数（夏季）不应超过表5.0.3规定的限值。当外窗为凸窗时，其传热系数应将外窗的传热系数规定的限值乘0.80的修正系数后采用；计算窗墙面积比时，凸窗的面积应按洞口面积计算。

表5.0.3  外窗的传热系数与综合遮阳系数（夏季）限值（暂定）

| 体形系数 | 外窗朝向 | 窗墙面积比 Awd/Aw | 传热系数 K [W/（㎡· K）] | A区综合遮阳系数SCw 南/北/东、西 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S≤0.45 | 南、北、东、西 | Awd/Aw≤0.20 | ≤3.2 | ≤0.55/ —— /≤0.50 |
|  |  | 0.20< Awd/Aw≤0.25 | ≤2.8 | ≤0.45/≤0.55/≤0.40 |
|  |  | 0.25< Awd/Aw≤0.30 | ≤2.5 | ≤0.40/≤0.50/≤0.35 |
|  | 南 | 0.30< Awd/Aw≤0.35 | ≤2.4 | ≤0.35/不成立/不成立 |
| S＞0.45 | 南 | Awd/Aw≤0.35 | ≤2.2 | ≤0.40/≤0.50/≤0.25 |
|  | 北、东、西 | Awd/Aw≤0.25 |  |  |
| 注： 1 当屋面保温层设置在坡屋面底部的阁楼楼板上时，坡屋面上的顶窗和天窗无热工性能要求。 2 楼梯间、外走廊及一层公共单元的透明外门窗不按本表规定执行。 |  |  |  |  |

表5.0.2—1 不同体形系数建筑的围护结构热工性能限值（暂定）

| 部 位 |  |  | 建筑物体形系数S |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | S≤0.30 | 0.30＜S≤0.35 | 0.35＜S≤0.40 | 0.40＜S≤0.45 | 0.45＜S≤0.50 | 0.50＜S≤0.55 |
|  |  |  | 传热系数K ，热惰性指标D |  |  |  |  |  |
| 屋面（注1） |  |  | K≤0.40,D≥3.0 |  |  |  | K≤0.35,D≥3.0 |  |
| 墙体 （注2） | 外墙 | 南北朝向建筑 | Kmi≤1.20,Dmi≥3.0或 Kmi≤1.10,Dmi≥2.5 | Kmi≤1.10,Dmi≥3.0或 Kmi≤1.00,Dmi≥2.5 | Kmi≤0.95,Dmi≥3.0或 Kmi≤0.85,Dmi≥2.5 | Kmi≤0.80,Dmi≥3.0或 Kmi≤0.70, Dmi≥2.5 | Kmi≤0.65,Dmi≥3.0或 Kmi≤0.55, Dmi≥2.5 | Kmi≤0.50, Dmi≥3.0 |
|  |  | 东西朝向建筑 | Kmi≤1.00,Dmi≥3.0或 Kmi≤0.90,Dmi≥2.5 | Kmi≤0.85,Dmi≥3.0或 Kmi≤0.75,Dmi≥2.5 | Kmi≤0.70,Dmi≥3.0或 Kmi≤0.65, Dmi≥2.5 | Kmi≤0.65,Dmi≥3.0或 Kmi≤0.60, Dmi≥2.5 | Kmi≤0.50,Dmi≥3.0 |  |
|  | 凸窗的顶板、侧墙板 |  | K≤0.70，D≥2.0 | K≤0.60，D≥2.0 |  |  | 不允许 |  |
|  | 凸窗的底板 |  | K≤0.90 |  |  |  | 不允许 |  |
|  | 分户墙；分隔采暖空调与不采暖空调空间的隔墙 |  | Kmi≤2.0 |  |  |  | Kmi≤1.8 | Kmi≤1.5 |
| 楼板 （注3） | 分层楼板 |  | K≤2.0 |  |  |  | K≤1.5 |  |
|  | 底面接触室外空气的架空或外挑楼板， |  | K≤1.20 | K≤1.10 | K≤0.95 | 0.80 | 0.65 | K≤0.50 |
|  | 封闭式不采暖空调架空层的顶板或楼板，与公共建筑直接衔接的楼板 |  | K≤1.20 |  |  |  | K≤0.65（居室下部为车库的楼板） |  |
|  | 封闭式不采暖空调地下室和半地下室的顶板 |  | K≤1.20 |  |  |  | 1.00 | K≤0.90 |
| 门窗 | 通往封闭空间的户门 |  | K≤3.0 |  |  |  |  |  |
|  | 通往开敞空间的户门 |  | K≤2.0 |  |  |  |  |  |
|  | 阳台门下部的门芯板 |  | K≤2.0 |  |  |  | K≤1.8 | K≤1.6 |
|  | 外 窗 |  | 按表5.0.3的规定限值 |  |  |  |  |  |
| 注： 1 含出屋面楼梯间、电梯机房、顶窗（老虎窗）的屋面和楼层之间开敞式架空层的楼面。 2 外墙包括出屋面楼梯间和电梯机房外墙，开敞式架空层中的楼梯间、电梯井、管道井的外墙，坡屋面顶窗的外墙，封闭式架空层、半地下室、架空地面的外墙；分户墙包括学生及职工宿舍的分室隔墙；不采暖空调空间包括楼梯间、电梯间及管道井、储藏室、厨房和卫生间、车库、独立走廊等。 3 分层楼板含保温坡屋面底部不住人阁楼的楼板；底面接触室外空气的楼板含底层非封闭式架空地面（地面以下外墙设有通风百叶窗）的地板；封闭式不采暖空调架空层的楼板，指楼层之间封闭架空层的楼板，还包括封闭式架空地面（地面以下外墙无通风百叶窗）的地板。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.0.4  围护结构热工性能参数计算应符合下列规定：

1外墙的传热系数、热惰性指标应考虑结构热桥的影响，取各朝向外墙的平均传热系数Kmi与平均热惰性指标Dmi，其计算方法应符合本标准附录D的规定；

2屋面和外墙外表面饰面材料的太阳辐射吸收系数ρ应从本标准附录E中选取。

3 当屋顶和外墙的传热系数满足本标准5.0.1条的要求，但热惰性指标D≤2.5时，应按照《民用建筑热工设计规范》GB 50176-93第5.1.1条来验算屋顶和东、西向外墙的隔热设计要求。

4 对于土建、装修一体化设计的项目，楼板的传热系数应满足本标准5.0.1条的规定；对于土建、装修分别设计的项目，楼板的传热系数应按本标准5.0.1条的规定对装修设计提出要求。

5 窗墙面积比应按建筑开间（轴距离）计算，且窗墙面积比应按本标准附录F条的规定计算。

6 当垂直活动外遮阳设施的遮阳系数≤0.3时，可将对应外窗的传热系数的限值乘以1.1后做为限值采用。

7 外窗的遮阳系数（SC）应按窗玻璃遮阳系数（SCg）与窗玻璃窗洞面积比（Ag/Awd）的乘积计算。常用门窗的遮阳系数、窗玻璃窗洞面积比可从本标准附录G中查取。

8 外窗的综合遮阳系数（SCw）应按外遮阳设施的外遮阳系数（SD）与窗的遮阳系数（SC）的乘积计算。外遮阳设施的外遮阳系数SD值应从本标准附录H中查取。

5.0.5  外窗（含外门透明部分）传热系数、窗玻璃遮阳系数、玻璃可见光透射比，应按《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T 151-2008的规定计算，工程设计可根据实际尺寸从本标准附录G中选取（含门芯板传热系数）。

5.0.6  东、西向外窗必须采取建筑外遮阳措施，外遮阳系数SD不应大于0.8。

5.0.7  建筑物1～6层的外窗及敞开式阳台门的气密性等级，不应低于国家标准《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106-2008中规定的4级；7层及7层以上的外窗及敞开式阳台门的气密性等级，不应低于该标准规定的6级。

5.0.8  屋面和外墙的热桥部位，应做保温断热处理。保温断热处理后热桥部位的传热系数满足表5.0.8的限值要求。

表5.0.8  热桥部位的传热系限值（暂定）

| 气候分区 | 热桥部位 | 传热系数K [W/（㎡· K）] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D≤1.5 | 1.5＜D≤4.0 | 4.0＜D≤6.0 | D＞6.0 |
| A区 | 屋面 | ≤1.2 | ≤1.3 | ≤1.4 | ≤1.7 |
|  | 外墙 | ≤1.8 | ≤2.0 | ≤2.1 | ≤2.6 |
| B区 | 屋面 | ≤1.0 | ≤1.1 | ≤1.2 | ≤1.4 |
|  | 外墙 | ≤1.6 | ≤1.7 | ≤1.8 | ≤2.2 |

5.0.9  当坡屋面下部为不住人阁楼时，屋面保温层宜设置在阁楼楼板上。当保温层设置在阁楼楼板上时，屋面的保温隔热处理应符合以下规定：

1  阁楼上的上人检修孔的周边和顶面应采用屋面保温层或热阻值相当的其它保温层包裹，其活动盖板中应包裹与屋面保温层热阻值相当的保温层。

2  屋面保温层应沿檐口处的屋面梁（含墙）内侧面上翻至斜坡屋面板板底面。

3  外墙外保温系统应做至檐口处瓦底面（含檐沟的屋面梁侧面）。

4  当外墙采用内保温做法时，自屋面梁的底面标高（包括门窗套上口）至屋面板檐口顶标高部分（含檐沟内屋面梁侧面），应设置与内保温系统相同的外保温层或热阻值相当的其它外保温层。

5  屋面保温层无热惰性指标要求。

5.0.10  非透明幕墙的金属主龙骨应采用离墙（包括外墙外保温保护层面）悬挂构造。非透明幕墙各部位墙体的传热系数，应按本标准附录C第C.0.4条的规定计算。

5.0.11  封闭阳台的围护结构应符合下列规定：

1  当封闭阳台与连通房间之间设有符合本节第5.0.1、5.0.2、5.0.3、5.0.7条相应规定的外墙和门窗时，封闭阳台上的楼板、栏板及栏板上的外窗，均无热工性能和气密性要求；

2  当封闭阳台与房间直接连通时，封闭阳台上的外围护结构和楼板应分别符合本章相应条款的规定。

# 6  供暖、通风和空气调节节能设计

## 6.1  一般规定

6.1.1 采用集中供暖、集中空调系统和户式中央空调系统时，在施工图设计阶段，必须对每个房间的冬季热负荷和夏季逐项逐时冷负荷进行计算。

6.1.2 供暖、空调方式及其设备的选择，应根据建筑规模和使用特征，结合当地能源、环境保护、投资条件及运行费用，经技术经济分析综合论证后确定。采用集中供暖、集中空调系统时，冷热源应优先采用可再生能源、余热、废热等。

6.1.3 不应采用直接电热供暖设备或装置，不应采用电热锅炉、电热水器作为供暖和空调系统的热源。

6.1.4 采用集中供暖、空气调节系统时，应设计分室（户）温度控制装置及分户热（冷）量计量装置。

## 6.2  供暖

6.2.1 供暖系统应采用热水作为热媒。

6.2.2 集中供暖系统，采用散热器供暖时，供回水温度宜按75℃/50℃设计，供回水温差不宜小于20℃；采用低温热水地板辐射供暖时，供水温度宜采用35℃~45℃，不应大于60℃，供回水温差不宜大于10℃，且不宜小于5℃。

6.2.3 室内供暖系统宜采用垂直双管系统或共用立管的分户独立循环双管系统，也可采用垂直单管跨越式系统，所采用的制式应能保证进行分室温度调节。

6.2.4 采用散热器供暖时，每组散热器进水管上应安装温度调节阀，且宜安装恒温控制阀。

6.2.5 散热器宜明装，散热器外表面应刷非金属涂料。

6.2.6 散热器的散热面积，应根据热负荷计算确定。

6.2.7 在施工图设计阶段，应对室内供暖系统进行水力平衡计算，并应采取措施使设计工况时各并联环路之间（不包括共用段）的压力损失相对差额不大于15%。

6.2.8 管道敷设在管沟、管井、技术夹层、阁楼及顶棚内等导致无益热损失较大的空间内或易被冻结的地方时应保温。

6.2.9 集中供暖系统热水循环水泵的耗电输热比（EHR）值应符合下式要求：

EHR=0.003096∑(G·H/ηb)/Q≤A(B+α∑L)/△T	(6.2.9)

## 6.3  通风与空气调节

6.3.1 住宅通风系统设计应符合下列规定：

1   应优先采用自然通风措施，当自然通风不能满足室内卫生要求或不具备自然通风条件时，应采用机械通风系统，或自然通风与机械通风结合的复合通风系统；

2   厨房、无外窗卫生间应采用机械排风系统或预留机械排风系统风井，厨房和卫生间全面通风换气次数不宜小于3次/h；

3   供暖、空调房间的排风宜经厨房、卫生间等非供暖、空调房间排出；

4   宜结合建筑设计，合理利用被动式通风技术强化自然通风，当条件许可时，可采用屋顶无动力风帽装置。

6.3.2 采用集中供暖、集中空调或户式中央空调系统的住宅，宜设置排风热回收装置。排风热回收装置的额定热回收效率不应低于60%。

6.3.3 采用风冷空调设备时，应考虑空调器（机组）室外部分的位置，做到既不影响立面景观，又有良好的通风换热效果，同时便于室外机的清洗和维护。

6.3.4 采用户式中央空调（冷热水系统）时，应标明经详细计算的机外系统阻力，并根据冷、热工况对配套水泵进行校核。

6.3.5 采用多联机空调系统时，系统冷媒管等效长度应满足对应制冷工况下满负荷的性能系数不低于3.0；当产品技术资料无法满足核算要求时，系统冷媒管等效长度不宜超过70m。

6.3.6 空调冷、热水系统的设计应符合下列规定：

1   应采用闭式循环水系统；

2   应采用两管制水系统；

3   系统较小或各环路压力损失相差不大时，宜采用一次泵系统，在确保系统安全运行的前提下，经济技术比较合理时，一次泵宜采用变速调节方式；

4   系统较大、阻力较高，且各环路压力损失较大时，宜采用二次泵系统，二次泵应采用变速调节方式；

5   供冷时，供回水温差不应小于5℃；供热时，采用热泵机组或直燃机的供回水温差不应小于5℃，采用其他热源时供回水温差不应小于10℃。系统较大时，在技术可靠、经济合理的前提下，宜加大冷水供回水温差。

6   空气调节水系统的定压和膨胀，宜采用高位膨胀水箱方式。

6.3.7 集中空调的冷水循环水泵与热水循环水泵宜分别设置，空调冷（热）水循环泵台数不宜少于2台。

6.3.8 在施工图设计阶段，应对空调系统进行水力平衡计算，并应采取措施使设计工况时各并联环路之间（不包括共用段）的压力损失相对差额不大于15%。

6.3.9 空气调节冷热水管的绝热厚度，应按现行国家标准《设备及管道保冷设计导则》GB/T 8175的经济厚度和防表面结露厚度的方法计算，空气调节冷热水管的最小保温厚度亦可按本标准附录K的规定选用。

6.3.10 空调冷凝水管道保冷的最小绝热层厚度应符合表6.3.10的规定。

表6.3.10    空调冷凝水防结露最小绝热层厚度

| 位置 | 材料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 柔性泡沫橡塑管套 |  | 离心玻璃棉管壳 |  |
|  | Ⅰ类地区 | Ⅱ类地区 | Ⅰ类地区 | Ⅱ类地区 |
| 在空调房吊顶内 | 9 |  | 10 |  |
| 在非空调房间内 | 9 | 13 | 10 | 15 |
| 注：Ⅰ类地区系干燥地区，室内机房环境温度不高于31℃、相对湿度不大于75%； Ⅱ类地区系潮湿地区，室内机房环境温度不高于33℃、相对湿度不大于80%； |  |  |  |  |

6.3.11空气调节风管绝热材料的最小热阻不应小于0.81 m2·K/W。

6.3.12 空气调节保冷管道的绝热层外，应设置隔汽层和保护层。

## 6.4  空气调节与供暖系统的冷热源

6.4.1 供暖空调冷源与热源应根据建筑物规模、用途、建筑地点的能源条件、结构、价格以及国家节能减排和环保政策的相关规定等，通过综合论证确定。

6.4.2 当采用房间空调器或户式中央空调时，应采用热泵型设备。有条件时宜采用变频调节的空调器（机组）。

6.4.3 当采用冷水（热泵）机组作为集中式空气调节系统的冷热源设备时，水冷型冷水机组的性能系数、能效比应比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189中的有关规定值高一个等级，风冷型冷水（热泵）机组的性能系数、能效比不应低于现行国家标准《冷水机组能效限定值及能源效率等级》GB19577中规定的第1级。

6.4.4 蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组的综合部分负荷性能系数（IPLV）应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189中的规定值。

6.4.5 当采用蒸汽、热水型溴化锂吸收式冷水机组及直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组作为集中式空气调节系统的冷热源设备时，其性能系数不应低于表6.4.5的规定值。

表6.4.5    溴化锂吸收式机组性能参数

| 机型 | 名义工况 |  |  | 性能参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 冷（温）水进/出口温度（℃） | 冷却水进/出口温度（℃） | 蒸汽压力 （MPa） | 单位制冷量蒸汽耗量〔kg/(kW·h)〕 | 性能系数（W/W） |  |
|  |  |  |  |  | 制冷 | 供热 |
| 蒸汽双效 | 18/13 | 30/35 | 0.25 | ≤1.40 | — | — |
|  | 12/7 |  | 0.4 |  | — | — |
|  |  |  | 0.6 | ≤1.31 | — | — |
|  |  |  | 0.8 | ≤1.28 | — | — |
| 直燃 | 供冷12/7 | 30/35 | — | — | ≥1.20 |  |
|  | 供热出口60 | — | — | — |  | ≥0.90 |

注：直燃机的性能系数为：制冷量（供热量）/〔加热源消耗量（以低位热值计）＋电力消耗量（折算成一次能）〕。

6.4.6 当采用房间空调器（热泵型）作为房间空气调节系统的冷热源设备时，其能效比不应低于现行国家标准《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB12021.3、《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》GB21455中规定的第2级，制热时其运行性能系数不应低于2.1。

6.4.7 当采用多联式空调（热泵）机组作为房间空气调节系统的冷热源设备时，其制冷综合性能系数IPLV（C）不应低于现行国家标准《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能耗效率等级》GB21454中规定的第2级，制热时其运行性能系数不应低于2.3。

6.4.8 当采用家用燃气快速热水器、燃气供暖热水炉、锅炉进行供暖时，其热效率不应低于现行国家标准《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》GB20665、《工业锅炉能效限定值及能效等级》GB24500中规定的第2级。

6.4.9 当采用地下水水源热泵机组作为空调冷热源时，应根据水文地质勘察资料进行热源井设计。应确保地下水水源热泵系统有可靠的回灌措施，保证使用过后的地下水全部回灌到同一含水层，并不得对地下水资源造成浪费及污染。

6.4.10 当采用地埋管地源热泵机组作为空调冷热源时，应通过场地状况调查和对浅层地能资源的勘察，确定地埋管换热系统实施的可行性与经济性。

6.4.11 电动压缩式冷水机组的总装机容量，应根据计算的空调系统冷负荷值直接选定，不另作附加；在设计条件下，当机组的规格不能符合计算冷负荷的要求时，所选择机组的总装机容量与计算冷负荷的比值不得超过1.1。

6.4.12 集中供暖系统的能源计量设计应符合下列规定：

1   集中供暖系统的锅炉房及换热机房，应设置供热量控制装置；

2   集中供暖系统应在建筑物热力入口处设置热计量装置，热计量装置的流量、传感器应安装在一次管网的回水管上；

3   燃气锅炉房应设置燃气计量装置。

6.4.13 集中式空调系统的能源计量设计应符合下列规定：

1   采用区域供冷或供热时，应在每栋单体建筑的能源入口处设置能量计量装置；

2   采用区域供冷或供热时，应在冷冻站内设置能量计量装置；

3   空调、供暖的补水系统应设置补水计量装置。

6.4.14 在选配空调冷热水系统的循环水泵时,应计算循环水泵的耗电输冷(热)比EC(H)R，并应标注在施工图的设计说明中。耗电输冷(热)比应符合下式要求:

EC(H)R=0.003096∑(G•H/ηb)/Q≤A(B+α∑L)/△T	(6.4.14)

# 7 给水排水节能设计

## 7.1供水系统

7.1.1小区的室外给水系统应尽量利用城镇给水管网的水压直接供水；建筑物内的给水系统应充分利用城镇给水管网或小区室外给水管网的水压直接供水。

7.1.2高层建筑的给水、中水、热水系统应竖向分区，各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa，入户管给水压力不应大于0.35MPa，静水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管)，宜设减压或调压设施，保证各用水点处供水压力不大于0.2MPa。

7.1.3给水系统应根据管网水力计算选泵，水泵应在高效区内运行，Q-H曲线特性应随着流量增大，扬程逐渐下降。

7.1.4给水系统采用变频调速泵组供水时，各台水泵宜在高效区内工作。水泵调速范围宜在0.7～1.0范围内，额定转速时的工作点，应位于水泵高效区的末端。

7.1.5变频调速泵组的水泵数量应根据主泵高效区流量与设计流量变化范围间的比例关系确定，宜采用两台或多台变频方式运行，一般为二至四台主泵，并应设一台备用泵。恒压供水宜采用同型号水泵，变压供水宜采用不同型号水泵。

7.1.6给水系统采用管网叠压供水时，水泵工频与变频运行的工作区均宜在高效区内。

7.1.7冷却塔应选用能效高、漂水少、噪声低的产品，设置场所宜气流通畅、湿热空气回流影响小。成品冷却塔循环水量应根据热力特性曲线选定，不宜小于80％额定水量。

## 7.2热水系统

7.2.1热水供应系统的热源，宜首先利用工业余热、废热，充分利用太阳能、空气源、地源等可再生能源，有条件时可利用空调系统余热，可考虑多种热源互补。

7.2.2具备太阳能集热条件，且需供应热水的建筑，应设置太阳能热水系统，并应与建筑进行一体化设计。太阳能集热器面积应经过计算确定，在计算面积超过建筑可提供的最大适宜安装面积时，可按最大适宜安装面积确定集热器面积。太阳能热水系统设计应满足《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB50364要求。

7.2.3采用空气源、地源等技术时，降低能耗综合效能应不低于同条件应用的太阳能热水系统。

7.2.4热水供应系统应有保证用水点处冷、热水供水压力平衡的措施，压力差不宜大于0.02MPa。

7.2.5集中热水供应系统应设置循环系统，设有三个或三个以上卫生间的局部热水供应系统当采用共用水加热设备时，宜设置循环系统。

7.2.6采用蒸汽制备热水、开水时，应采用间接加热方式，凝结水应回收利用。

7.2.7采用可再生能源的热水供应系统应设置贮热设备，太阳能系统的贮热容积宜按最高日热水用水量的70%～90%选取。

7.2.8热水供应系统的设备和管道应保温，保温层厚度应经计算确定。

7.2.9热水供应系统的加热设备与循环水泵应设置温度自控装置，控制热源的用量与循环系统的起停。

# 8 电气节能设计

## 8.1 电气照明

8.1.1电气照明设计除应符合本标准外，尚应符合国家现行标准《建筑照明设计标准》GB50034的有关规定。

8.1.2 公共场所照明标准值应符合表8.1.2规定。

表8.1.2　照明标准值

| 房间或场所 |  |  | 参考平面及其高度 | 照度标准值（lx） | Ra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门厅 |  | 普 通 | 地 面 | 100 | 60 |
|  |  | 高 档 | 地 面 | 200 | 80 |
| 电梯前厅 |  |  | 地 面 | 85 | 60 |
| 走道、楼梯间 |  |  | 地 面 | 30 | 60 |
| 公共车库 | 停车位 |  | 地 面 | 20 | 60 |
|  | 行车道 |  | 地 面 | 30 | 60 |
| 变配电所 | 配电装置室 |  | 0.85m水平面 | 200 | 80 |
|  | 变压器室 |  | 地 面 | 100 | 60 |
| 发电机房 |  |  | 地 面 | 200 | 80 |
| 水泵房 |  |  | 地 面 | 100 | 60 |
| 电梯机房 |  |  | 地 面 | 200 | 80 |
| 控制室 |  |  | 0.85m水平面 | 300 | 80 |

8.1.3其他居住建筑照明标准值宜符合表8.1.3规定。

表8.1.3　其他居住建筑照明标准值

| 房间或场所 | 参考平面及其高度 | 照度标准值（lx） | Ra |
| --- | --- | --- | --- |
| 宿舍 | 地 面 | 150 | 80 |
| 酒店式公寓 | 地 面 | 150 | 80 |

8.1.4  照明的功率密度限值不宜大于表8.1.4的规定。

表8.1.4　住宅建筑照明功率密度限值

| 房间或场所 | 照明功率密度（W/m2） | 对应照度值（lx） |
| --- | --- | --- |
| 起居室 | 5.0 | 100 |
| 卧 室 |  | 85 |
| 餐 厅 |  | 150 |
| 厨 房 |  | 100 |
| 卫生间 |  | 100 |
| 公共车库 | 3.0 3.0 | 20～30 |

8.1.5 照明光源应选用高效节能光源，不应采用普通白炽灯。

8.1.6 荧光灯、金属卤化物灯应配用电子镇流器或节能型电感镇流器，使用电感镇流器的气体放电灯应在灯具内设置电容补偿，荧光灯功率因数不低于0.9，金属卤化物灯功率因数不应低于0.85。

8.1.7在满足眩光限制和配光要求条件下，应选用效率或效能高的灯具，并应符合下列规定。

1 直管型荧光灯灯具的效率不应低于表8.1.7-1的规定。

表8.1.7-1   直管型荧光灯灯具的效率

| 灯具出光口形式 | 开敞式 | 保护罩（玻璃或塑料） |  | 格 栅 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 透 明 | 棱镜 |  |
| 灯具效率 | 85% | 80% | 55% | 65% |

2 紧凑型荧光灯筒灯灯具的效率不应低于表8.1.7-2的规定。

表8.1.7-2   紧凑型荧光灯筒灯灯具的效率

| 灯具出光口形式 | 开敞式 | 保护罩 | 格 栅 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灯具效率 | 55% | 50% | 45% |

3小功率金属卤化物灯筒灯灯具的效率不应低于表8.1.7-3的规定。

表8.1.7-3  小功率金属卤化物灯筒灯灯具的效率

| 灯具出光口形式 | 开敞式 | 保护罩 | 格 栅 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灯具效率 | 60% | 55% | 50% |

8.1.7有条件时，宜采用各种导光或反光装置将天然光引入室内进行照明。

8.1.8共用部位的照明，应采用延时自动熄灭或自动降低照度等节能措施。当应急疏散照明采用节能自熄开关时，必须采取消防时强制点亮的措施。

## 8.2供配电系统

8.2.1变配电所或配电室应深入或接近负荷中心。

8.2.2 应选用节能型变压器、节能型电气设备和元器件，建筑内的机电设备的配电系统，应采取节电措施。

8.2.3合理采取无功补偿和抑制谐波的措施，无功补偿宜在变压器低压侧集中补偿。低压供电时，功率因数不宜低于0.9；高压供电时，高压侧的功率因数应符合当地供电部门的要求。

8.2.4套内的电源线应选用铜质导体，进户线不应小于10mm2，照明和插座回路支线不应小于2.5 mm2。

8.2.5 应合理设置电能及其它能耗的计量装置。

8.2.6 有条件时宜利用太阳能、风能等可再生能源。

附录A  湖北省各地HDD18、CDD26分布图

A.0.1  湖北省各地HDD18分布图。

A.0.2  湖北省各地CDD26分布图。

表A.0.3  湖北省各地建筑物采暖度日数、空调度日数

| 地 名 | HDD18 （℃·d） | CDD26 （℃•d） | 地 名 | HDD18 （℃·d） | CDD26 （℃•d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 武汉城区 江夏区 蔡甸区、汉南区 黄陂区 新洲区 | 1690 1657 1688 1764 1726 | 227 235 202 177 202 | 荆门 沙洋 京山 钟祥 | 1765 1712 1731 1765 | 144 174 180 152 |
| 黄石 大冶 阳新 | 1580 1574 1584 | 241 253 246 | 潜江 仙桃 天门 | 1712 1674 1710 | 174 198 189 |
| 鄂州 | 1569 | 250 | 襄樊、襄阳 枣阳 宜城 南漳 保康 谷城 老河口 | 1849 1925 1845 1940 1964 1905 1896 | 132 139 127 118 72 127 127 |
| 黄冈、团风 浠水 蕲春 武穴 黄梅 英山 罗田 麻城 红安 | 1605 1583 1649 1614 1590 1714 1722 1749 1885 | 240 243 226 218 224 157 171 194 147 |  |  |  |
|  |  |  | 十堰 丹江口 郧县 郧西 竹山 | 1922 1794 1805 2004 1887 | 109 154 128 101 99 |
| 咸宁 通山 崇阳 通城 赤壁 嘉鱼 | 1627 1643 1594 1633 1619 1584 | 233 198 213 199 244 250 |  |  |  |
|  |  |  | 宜昌 秭归 兴山 远安 当阳 枝江 宜都 长阳 | 1552 1324 1531 1727 1684 1606 1602 1630 | 148 184 131 128 150 171 164 112 |
| 孝感、孝昌 汉川 应城 云梦 安陆 大悟 | 1795 1776 1845 1811 1834 1952 | 169 183 167 160 157 137 |  |  |  |
|  |  |  | 恩施 建始 巴东 鹤峰 宣恩 来风 | 1620 1793 1433 1736 1727 1710 | 82 44 161 26 45 50 |
| 随州 广水 | 1899 1884 | 138 154 |  |  |  |
| 荆州、江陵 松滋 公安 石首 监利 洪湖 | 1652 1605 1625 1661 1693 1606 | 179 178 172 177 183 235 | 房县 竹溪 五峰 咸丰 利川 神农架 | 2121 2160 2220 2097 2351 2554 | 48 35 10 8 1 1 |

## 附录B  体形系数的计算

B.0.1  建筑物体形系数（S），应按建筑物与室外大气接触的外表面积（F）与建筑体积（V）的比值计算，即S=F/V。

B.0.2  建筑外表面积（F）,应按屋顶表面积（FR）、外墙表面积（FW）、底面接触室外空气的架空或外挑楼板表面积（FB）的总和计算，即F= FR+FW+FB，不计入触土地面、封闭式不采暖空调地下室和半地下室上部的地面或楼面的表面积。

B.0.3  屋顶表面积（FR）应按下列规定计算：

1  平屋顶面积，应按支承屋顶的外墙外包线围成的面积计算。不采暖空调楼梯间与电梯机房的表面积，应按出屋面外墙外包线围成的面积计算（即不考虑出屋面电梯机房的挑出部分）；

2  居住空间上的坡屋顶与不住人阁楼上的保温隔热坡屋顶的表面积，应按支承斜坡屋面的外墙外包线围成的斜坡屋顶的外表面积计算；

当保温层设置在不住人的阁楼楼板上时，应按阁楼平屋顶表面积（即上述第一款）计算；

3  与房间直接连通的封闭阳台的屋顶表面积，应计入屋顶总面积中。不采暖空调封闭阳台（即符合本标准第4.2.10条第1款的封闭阳台）的屋顶表面积，不计入屋面总面积中。

B.0.4  外墙表面积（FW）应按下列规定计算：

1  外墙表面积应按不同朝向（FW.i，i为E、W、S、N、…）分别计算。单一朝向外墙的表面积，应包括该朝向外墙上的墙体、外门（含单元门、阳台门及门芯板）、外窗、凸出外墙面的凸窗（顶板、底板、侧窗或侧墙板）等部分的总面积；

2  单一朝向外墙的表面积，应按该朝向各分段外墙外包长度（L）与各分段外墙对应高度（H）的乘积的总和计算。其中，外墙高度应按如下规定计算：

1） 触土地面、封闭式不采暖空调地下室和半地下室地（楼）面之上的外墙，取地（楼）面标高至屋面板檐口处标高的高度；

2） 局部架空或外挑楼板下部的外墙，取地（楼）面标高至架空或外挑楼板楼面标高的高度；

3） 架空或外挑楼板上部的外墙，取架空或外挑楼板楼面标高至屋面板檐口处标高的高度。

3  凸窗的表面积，应按凸出外墙墙面的凸窗顶板、底板、侧窗或侧墙板的外包表面积之和计算；

4  与房间直接连通的封闭阳台，周边外墙（含窗）的表面积应计入外墙的表面积中；

5  下列部位的外墙不参与外墙表面积的计算：

1） 凸出屋面的不采暖空调楼梯间、电梯机房及管道井的外墙（即屋面标高以上部分）；

2） 屋面保温层设置在阁楼楼板上的阁楼外墙（阁楼楼面标高以上部分）；

3） 不采暖空调封闭阳台（即符合本标准第4.2.10条第1款的封闭阳台）上的外墙（含窗）；

4） 开敞式架空层（含底层架空车库、结构转换层、设备层）中无相邻居住空间的不采暖空调独立楼梯间、电梯间、管道井的外墙及井壁（架空层上、下楼地面标高之间部分）；

5） 封闭式不采暖空调半地下室的外墙（楼地面标高以下部分）；

6） 凸出相邻房间最外外墙面的不采暖空调楼梯间、电梯间及管道井的侧向外墙；

7） 与相邻建筑衔接部分的外墙；

8） 变形缝（包括内外墙面变形缝、屋面变形缝）处有保温断热处理的变形缝两侧横向墙体。

B.0.5  底层接触室外空气的架空或外挑楼（地）板的表面积（FB）,应按如下规定计算：

1  架空或外挑楼板的表面积，应按支承楼板的外墙或外挑结构件外包线围成的面积计算；

2  不采暖空调封闭阳台（即符合本标准第4.2.10条第1款的封闭阳台）上底面接触室外空气的阳台楼板不参与架空或外挑楼板表面积的计算；

3  封闭式架空层的顶板和楼板的表面积，封闭式架空地面的地板表面积，不参与架空或外挑楼板表面积的计算。

B.0.6  建筑体积（V）应按以下规定计算：

1  建筑体积应按建筑物外表面和底层地面（含底面接触室外空气的架空或外挑楼板的楼面、封闭式不采暖空调地下室及半地下室顶部的楼地面）围成的体积计算；

2  保温斜坡屋顶底部阁楼的体积，应按斜坡屋面板板面、阁楼外墙外表面与阁楼楼板面围成的体积计算；

3  凸窗的体积，应按各朝向外墙上全部凸窗体积之和计算。单个凸窗的体积，应按该凸窗的顶板、底板、侧向窗或侧墙板外表面围成的面积与凸出外墙面的凸窗深度尺寸的乘积计算；

4  与相邻建筑衔接的墙体按外墙考虑；

5  下列建筑空间不参与建筑体积的计算：

1） 凸出屋面的不采暖空调楼梯间、电梯机房及管道井部分（屋面标高以上部分）；

2） 保温层设置在不住人阁楼楼板上的阁楼空间（阁楼楼面标高以上部分）；

3） 不采暖空调封闭阳台（即符合本标准第4.2.10条第1款的封闭阳台）的空间；

4） 开敞式架空层（含架空车库、结构转换层、设备层）中无相邻居住空间的不采暖空调的独立楼梯间、电梯间及管道井的空间（架空层上、下楼地面标高之间部分）；

5） 封闭式不采暖空调的地下室及半地下室的空间（楼地面标高以下部分）；

6） 凸出相邻房间最外外墙面的不采暖空调楼梯间、电梯间及管道井的空间。

## 附录C  空调器室外机搁板的设计规定

C.0.1  空调器室外机搁板的设置，除应兼顾到建筑立面的美观之外，还应考虑到提高空调器的运行效率，并不得污染室外机的周边环境。空调器室外机的布置应符合下列规定：

1  有利于室外机的夏季排热和冬季吸热；

2  有利于室外机的通风换热。当室外机在建筑外立面的竖向凹槽内布置时，凹槽的净宽不宜小于2.5m，凹槽的深度不宜大于4.2m；

3  室外机排风口不得互相对吹，当不可避免时，则室外机的水平间距应大于4m。室外机的排风口不应面对窗洞口和阳台，当不可避免时，则排风口与前方窗洞口、阳台的水平距离应大于20倍排风口直径（约8～12m）。室外机排风口不得直接面对道路行人（排风口至道路的高程不应小于2.5m）；

4  东、西朝向的搁板，其顶部和东、西面宜设置可装卸式大间隔铝百叶窗遮阳设施。用于美化建筑立面用的遮挡或装饰件，不得导致室外机排风不畅或进、排风短路，恶化其运行环境；

5  便于室外机的安装、清洗、维护和检修；

6  室外机单机搁板的平面尺寸：客厅等大房间不宜小于1200×800；中、小房间不宜小于1000×800。双机搁板的平面尺寸：起居室等大房间不宜小于2300×800（2台大机）或2000×800（一大、一中小机）；中、小房间不宜小于1700×800。

空调器室外机的自重（含安装连接件）：起居室（厅）等大房间用机自重取0.8 kN、1.05kN（大层高空间）；中、小房间用机自重取0.5 kN、0.4kN。

室外机搁板应按下列Ⅰ、Ⅱ两种荷载组合分别计算，并取最大内力进行结构设计。

Ⅰ——室外机运行荷载状态：取室外机自重的4倍作为集中荷载设计值，作用在距板端300mm处（计算板长取1m）。

Ⅱ——室外机安装、检修荷载状态：室外机自重按恒荷载考虑，作用在距板端300mm处（计算板长取1m）；沿板长每隔1m考虑一个1.0kN的安装、检修集中荷载，作用在板端。

单元式户用空调设备的搁置装置应由专项设计确定。

7  空调器室内机冷凝水应有组织排放，不得排放到墙面上和路面上，单项工程设计中应设计有冷凝水排水管，且宜考虑冷凝水的综合利用；

8  搁板的布置应与空调器室内机的最佳位置统筹考虑，尽量缩短室内机与室外机的连接管线长度（不宜超过3m，不得超过5m），管线穿墙处应设置预埋PVC套管；

9  室外机不得安装在建筑内部的过道、楼梯间、出入口等公用地方；

10  统一安装空调器时，可采用室外机专用耐腐蚀金属支架，在外墙外保温工程施工前部分安装到位，室外机运行时不得挤压、损坏保温系统。

## 附录D  外墙平均传热系数与平均热惰性指标的计算

D.0.1  单一朝向外墙的平均传热系数Kmi与平均热惰性指标Dmi应按下式（D.0.1—1、D.0.1—2）计算：

（D.0.1—1）

（D.0.1—2）

式中:       Kmi、Dmi—— 单朝向i（东、南、西、北或单片）外墙的平均传热系数[W /(m2·K)]、平均热惰性指标；

KP、Dp——单朝向i（东、南、西、北或单片）外墙主体部位的传热系数[W /(m2·K)] 、热惰性指标；

KB1、KB2、…、KBn——单朝向i（东、南、西、北或单片）外墙各热桥部位的传热系数[W /(m2·K)]；

DB1、DB2、…、DBn——单朝向i（东、南、西、北或单片）外墙各热桥部位的热惰性指标值；

FP——单朝向i（东、南、西、北或单片）外墙主体部位面积（m2）；

FB1、FB2、…、FBn——单朝向i（东、南、西、北或单片）外墙各热桥部位的面积（m2）。

外墙主体部位和各热桥部位如图D.0.1-1、图D.0.1-2所示。

图D.0.1-1  外墙主体部位及热桥部位示意图

1——外墙主体部位；2——阳台栏板；3——阳台隔板；4——门窗过梁；5——圈梁或框架梁（内侧接楼板）；6——阳台、雨蓬、空调室外机搁板等外挑构件梁板；7——圈梁或框架梁（内侧临空）；8——窗台板；9——雨篷、挑檐、天沟梁板等；10——外保温（或内保温）层；11——框架柱或剪力墙或小型空心砌块墙抗震芯柱（内侧接墙、柱及临空）；12——砌体墙抗震构造柱（内侧接墙或临空）

图D.0.1-2  外墙凸窗热桥部位示意图

1——凸窗顶板；2——凸窗底板及梁；3——凸窗侧墙板；4——外（或内）保温系统

D.0.2  单一朝向外墙上的外凸和内凹侧向外墙，架空部位（含过街通道、架空风道）和上部凹陷部分的侧向外墙，不分朝向，应分别计算其Kmi、Dmi值（此处i为轴线编号）。其中，架空部位的侧向外墙不计算Dmi值，并认定其符合本标准的规定。

D.0.3  外墙主体部位和热桥部位的分类及其面积的计算。

1  外墙主体部位包括砌体结构的砌体墙，框架结构的砌体填充墙，剪力墙结构的混凝土墙，框架剪力墙等结构中占外墙面积比例最大的砌体填充墙或混凝土剪力墙。

2  外保温外墙的热桥部位包括：

有外保温的混凝土梁（含圈梁、门窗过梁、窗台板、雨篷梁等）、柱或构造柱（含端部柱）、剪力墙、凸窗顶板与底板及侧墙板、其它采用外保温将外露面全部包裹断热处理的墙外构件（如挑檐及天沟梁板、空调室外机搁板、耳条及装饰条板等）；

无外保温的混凝土阳台挑梁和楼板、阳台栏板及隔板、雨篷外挑梁板、挑檐及天沟外挑梁板、装饰架梁板、外凸墙体（含端部墙）等外挑混凝土构件，以及悬挑或贴墙金属构件等。

3  内保温外墙的热桥部位包括：

有内保温的混凝土梁（含圈梁、门窗过梁、窗台板等）、柱或构造柱、剪力墙，以及有外保温的凸窗顶板与底板及侧墙板等；

无内保温的内横墙、变形缝横墙、端部外墙、内横梁、楼板、屋面板、楼梯梁板、与内墙连接的柱或构造柱等。

4  单朝向（或单片）外墙各部位的面积，应按下列规定计算：

1） 主体部位的面积，应按主墙体在外墙立面上的面积计算；

2） 有外（或内）保温热桥部位的面积，应按有外（或内）保温热桥构件在外墙立面上的面积计算；

3） 无外保温热桥部位的面积，应按外挑或外凸构件与外墙面衔接的截面面积计算；

4） 无内保温热桥部位的面积，应按室内构件（含隔墙、变形缝横墙、端部外墙）与外墙内墙面衔接的截面面积计算；

5） 单朝向（或单片）外墙上的主体部位、有外（或内）保温热桥部位、无外（或内）保温热桥部位的面积之和，应等于该朝向（或该片）外墙的总立面面积（不含门窗）。

D.0.4   保温层内有金属构件贯通时的保温层热阻折减修正系数ξc与外墙各部位传热系数的计算。

D.0.4-1  当保温层内有金属件（如幕墙龙骨、密集锚固件及钢丝，金属框保温板及轻钢龙骨保温板的金属框，其面积不小于计算单元范围内保温层面积的1%）贯通时，保温层与金属件的平均热阻Rm应按下式计算：

Rm=Rc·ξc                              (D.0.7-1)

式中： Rc——保温层的热阻（m2·K/W）；

ξc——保温层考虑金属热桥影响后热阻的折减修正系数。

ξc应按下式计算：

(D.0.7-2)

其中：

Rc=δ/（λ·a）                                        (D.0.7-3)

Rs=δ/λs                                               (D.0.7-4)

F0=Fc+Fs                                                (D.0.7-5)

式中： F0、Fc、Fs——分别为计算单元（选择具有代表性的不利部位）范围内的计算单元总面积、保温层净面积、贯穿保温层各金属件总截面面积（m2）；

Rs——金属件贯穿保温层部分的热阻，按保温层的厚度（m）除以金属材料的导热系数计算；

δ、λc、a——分别为保温层厚度（m）、保温材料的导热系数[W/(m·K)]、导热系数的修正系数；

λs——金属材料的导热系数[钢材取58.2W/(m·K)，铝合金型材取160.0W/(m·K)]。

D.0.4-2   有金属件贯通外墙保温层的外墙，其主体部位和有外保温层热桥部位的传热系数K应按下式计算：

K=1/(ΣR+Rc·ξc+Ri+Re)                                 (D.0.7-6)

式中： ΣR ——外墙墙体（包括砖或砌块墙体、混凝土墙等主体部位或梁柱等热桥部位）、墙体内外粉刷层、保温层保护层的热阻之和 （m2·K/W）；

Ri、Re——分别为内、外表面换热阻，Ri取1/8.7m2·K/W，Re取1/23m2·K/W，Ri+Re=0.158 m2·K/W。

D.0.4-3   封闭式非透明幕墙外保温外墙，其主体部位和有外保温层热桥部位的传热系数K应按下式计算：

K=1/（ΣR+Rc·ξc+1/Ucw+Rair）                           (D.0.7-7)

式中：Ucw——在墙体范围内外层非透明幕墙的传热系数[W/m2·K],其值应按JGJ151-2008式（4.3.1）计算；

Rair——幕墙与外墙墙体之间封闭垂直空气间层在冬季状况下的热阻（m2·K/W），从《GB50176-93》附表2.4查取。

非封闭式（有开口和不可靠封闭式）非透明幕墙外保温外墙，其主体部位和有外保温层热桥部位的传热系数K，应按式（D.0.7—6）计算，即不考虑外层幕墙和空气间层的热阻。

## 附录E  太阳辐射吸收系数

表E.0.1  太阳辐射吸收系数（ρ）值（清洁外表面）

| 屋面和外墙饰面材料 | ρ | 油漆涂料 | ρ |
| --- | --- | --- | --- |
| 黑色混凝土 | 0.91 | 光学镜面黑色 | 0.98 |
| 黑色瓦 | 0.90 * | 平展的黑色 | 0.95 |
| （英）天蓝色面砖 | 0.89 | 黑色喷漆 | 0.92 |
| 褐色、深棕色面砖 | 0.89 * | 深灰色 | 0.91 |
| 石油沥青防水卷材 | 0.88 | 深天蓝色 | 0.91 |
| （洋）红色面砖 | 0.88 | 黑色油性漆 | 0.90 |
| 粉煤灰水泥砂浆（压抹光泽浅黑色） | 0.87 * | 橄榄色、深褐色 | 0.89 |
| 青灰色石板，青灰色油毡 | 0.87 | 褐色、深棕色 | 0.88 |
| 绿色屋面（含瓦），绿化屋面 | 0.86 | 暗蓝色 | 0.88 |
| 棕色混凝土，棕色面砖* | 0.85，0.82 * | 蓝色喷漆 | 0.88 |
| 中等色红瓦屋面、红色面砖 | 0.78 * | 深绿色喷漆 | 0.88 |
| 中等色～深色大理石（磨光） | 0.75 *～0.97 * | 中等棕色 | 0.84 |
| （普硅）水泥砂浆（压抹光泽灰白色） | 0.70 * | 中等光亮棕色 | 0.80 |
| （普硅水泥）混凝土（压抹光泽本色） | 0.65 | 褐色、棕色喷漆 | 0.79 |
| （普硅水泥）混凝土瓦（压抹光泽本色） | 0.65 * | 绿色喷漆 | 0.79 |
| 浅红色面砖 | 0.64 * | 中等赭（铁锈）色 | 0.78 |
| 温（白色）石棉（纤维）水泥板 | 0.61 | 光亮灰色油性漆 | 0.75 |
| 灰白色花岗石（磨光） | 0.60 * | （洋）红色油性漆 | 0.74 |
| 白色大理石（磨光） | 0.58 | 中等暗绿色、灰色 | 0.59 |
| 光亮浅黄色（小米色）面砖 | 0.55 | 中等橙色、橘黄色 | 0.58 |
| 白色地砖屋面、白色面砖 | 0.50 | 黄色 | 0.57 |
| 防水卷材聚酯保护膜 | 0.40 | 中等绿色、灰色 | 0.51 |
| 浅色卵石屋面 | 0.29 | 中等天蓝色 | 0.51 |
| 镀锌白铁皮 | 0.26 | 光亮绿色、灰色 | 0.47 |
| 白色釉面砖 | 0.25 | 铝色 | 0.40 |
| 抛光铝板 | 0.12 | 半光泽白色 | 0.30 |
| 铝箔聚酯膜 | 0.10 | 银白色 | 0.25 |
| 镀锡铁皮（马口铁） | 0.05 | 光泽白色 | 0.25 |
| （专用金属）溅射镀层 | 0.02 | 白色喷漆 | 0.21 |

- 说明：不带*号者摘译自本标准建筑能耗计算用软件DOE—2英文说明书《基础》卷中的表3.3“Solar ABSORPTANCE for Various Exterior Surfaces(Clean)”。

## 附录F  窗墙面积比的计算

F.0.1  窗墙面积比应按以下规定计算：

1  每套居室（包括客厅、餐厅、卧室、书房）同朝向平均窗墙面积比，应按下式计算：

（F.0.1-1）

式中：

——每套型同朝向i=1～n个房间的外窗（含阳台门透明部分）窗洞口面积之和（m2）;

——每套型同朝向i=1～n个房间的立面单元面积之和（m2）;

外窗（含阳台门的透明部分）窗洞口面积（Awdi）应按下式计算；

Awdi=b·h                                   （F.0.1-2）

单个房间的立面单元面积（Awi）应按下式计算；

Awi=B·H                                     （F.0.1-3）

式中:   b、h——分别为窗洞口的宽度和高度（m）；

B、H——分别为房间立面单元的开间宽度和房间的层高（m）。

2  当每套单一朝向只有单个居室、厨房、明卫生间、储藏室、楼梯间、电梯间及电梯机房的的窗墙面积比，应按下式计算：

（F.0.1-4）

3  当一个房间同时在开间立面单元和进深外墙上设置外窗时，应将进深外墙上的外窗汇总到邻近开间立面单元（包括进深大于6m房间未设置外窗的立面单元）计算其窗墙面积比。

4  有侧向窗的凸窗窗洞口面积，应按外窗展开面积计算。

5  坡屋面顶窗（老虎窗）窗墙面积比计算中的房间层高，应取该房间楼面标高至斜坡屋面与墙面交线的高度。

## 附录G  门窗和玻璃的热工与光学性能参数

G.0.1  常用玻璃的热工与光学性能参数，常用玻璃的热工与光学性能参数如表G.0.1所列。

表G.0.1  常用建筑玻璃的热工与光学性能参数

| 玻璃 品种 | 玻璃结构（mm） | 传热系数Ug[W/(m2·K)] | 可见光透射比τV | 太阳能总透射比gg | 遮阳系数SCg | 玻璃 品种 | 玻璃结构（mm） | 传热系数Ug[W/(m2·K)] | 可见光透射比τV | 太阳能总透射比gg | 遮阳系数SCg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低辐射 镀膜（ Low-E) 真空 夹层 玻璃 | ［4Low-E+0.2真空层+3白玻］ | 0.9 | 0.74 |  | 0.75 | 阳光 控制 镀膜 中空 玻璃 | 6白玻CMG180S膜层（灰色） +9A+6白玻 | 3.0 | 0.72 |  | 0.81 |
|  | ［5Low-E+0.2真空层+5白玻］ | 0.9 | 0.74 |  | 0.74 |  | 6白玻CMG180S膜层（灰色） +12A/氩气+6白玻 | 2.8/2.6 | 0.72 |  | 0.81 |
|  | ［4Low-E+0.2真空层+4白玻］ +0.38/0.76EVA膜夹胶层+4白玻 | 0.9 | 0.66 |  | 0.63 |  | 6白玻CMG165S膜层（银灰色）+6A+6白玻 | 3.2 | 0.60 |  | 0.71 |
|  | ［5Low-E+0.2真空层+4白玻］ +0.38/0.76EVA膜夹胶层+5白玻 | 0.9 | 0.66 |  | 0.63 |  | 6白玻CMG165S膜层（银灰色）+9A+6白玻 | 3.0 | 0.60 |  | 0.71 |
|  | 5白玻+0.38/0.76EVA膜夹胶层+ ［4Low-E+0.2真空层+4白玻］+ 0.38/0.76EVA膜夹胶层+5白玻 | 0.9 | 0.59 |  | 0.61 |  | 6白玻CMG165S膜层（银灰色） +12A/氩气+6白玻 | 2.8/2.6 | 0.60 |  | 0.71 |
| 透明 中空 玻璃 | 5白玻+6A/氩气+5白玻 | 3.2/3.0 | 0.82 | 0.75 | 0.89 |  | 6绿玻CMG180S膜层（浅绿色）+9A+6白玻 | 3.0 | 0.60 |  |  |
|  | 5白玻+9A/氩气+5白玻 | 3.0/2.8 | 0.82 | 0.75 | 0.89 |  | 6绿玻CMG180S膜层（浅绿色）+12A/氩气+6白玻 | 2.8/2.6 | 0.60 |  |  |
|  | 6白玻+12A/氩气+6白玻 | 2.8/2.6 | 0.71 | 0.75 | 0.86 |  | 6白玻CTL135S膜层（蓝色）+12A/氩气+6白玻 | 2.8/2.6 |  |  |  |
|  | 5白玻+6A/氩气+5白玻+6A/氩气 +5白玻 | 2.3/2.1 |  |  | 0.80 |  | 6绿玻CTL140S膜层（绿色）+12A/氩气+6白玻 | 2.8/2.6 |  |  |  |
|  | 5白玻+9A/氩气+5白玻+9A/氩气 +5白玻 | 2.0/1.9 |  |  | 0.80 |  | 6白玻CKG124S膜层（金色）+12A/氩气+6白玻 |  |  |  |  |
|  | 5白玻+12A/氩气+5白玻 +12A/氩气+5白玻 | 1.9/1.8 |  |  | 0.80 |  | 6白玻CSY120S膜层（灰色）+12A/氩气+6白玻 | 2.4/2.3 |  |  |  |
| 注：表中A为空气层。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

续表G.0.1

| 玻璃 品种 | 玻璃结构（mm） | 传热系数Ug[W/(m2·K)] | 可见光透射比τV | 太阳能总透射比gg | 遮阳系数SCg | 玻璃 品种 | 玻璃结构（mm） | 传热系数Ug[W/(m2·K)] | 可见光透射比τV | 太阳能总透射比gg | 遮阳系数SCg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6绿玻CCS116S膜层（绿色）+12A/氩气+6白玻 |  |  |  |  |  | 6白玻双银CED13—58S/TS膜层（中性色）+12A/氩气+6白玻 |  |  |  |  |
|  | 6白玻CPA108S膜层（蓝色）+12A/氩气+6白玻 |  |  |  |  |  | 6绿玻双银CED12—68S/TS 膜层（绿色）+12A/氩气+6白玻 |  |  |  |  |
|  | 6白玻CSS108S膜层（银灰色）+12A/氩气+6白玻 |  |  |  |  |  | 6绿玻CES11—62S/TS 膜层（绿色）+12A/氩气+6白玻 |  |  |  |  |
|  | 6绿玻CCS108S膜层（绿色） +12A/氩气+6白玻 |  |  |  |  |  | 6绿玻CEB11—58S/TS 膜层（绿色）+12A/氩气+6白玻 |  |  |  |  |
|  | 6绿玻CPA108S膜层（湖水蓝色） +12A/氩气+6白玻 |  |  |  |  |  | 6绿玻双银CED13—58S/TS 膜层（绿色）+12A/氩气+6白玻 |  |  |  |  |
| 低辐射镀膜（ Low-E) 中空 玻璃 | 6白玻双银CED12—78S/TS 膜层（无色）+12A/氩气+6白玻 | 1.8/1.5 | 0.69 |  | 0.61 /0.62 |  | 6白玻CEB12—48S/TS膜层 （银灰色）+12A/氩气+6白玻 |  |  |  |  |
|  | 6绿玻CES11—85S/TS 膜层（绿色）+12A/氩气+6白玻 | 1.9/1.6 | 0.63 |  | 0.68 /0.69 |  | 6绿玻CEB12—48S/TS膜层 （亮绿色）+12A/氩气+6白玻 |  |  |  |  |
|  | 6白玻双银CED12—68S/TS膜层（中性色）+12A/氩气+6白玻 | 1.8/1.5 | 0.62 |  | 0.54 /0.55 |  | 6绿玻CEF11—38S/TS膜层 （亮绿色）+12A/氩气+6白玻 |  |  |  |  |
|  | 6绿玻CES11—80S/TS 膜层（绿色）+12A/氩气+6白玻 | 1.9/1.6 | 0.59 |  | 0.66 /0.68 |  | 6白玻G膜层+12A/氩气+6白玻 | 1.9/1.7 | 0.71 | 0.64 | 0.65 |
|  | 6绿玻双银CED12—78S/TS 膜层（绿色）+12A/氩气+6白玻 |  |  |  |  |  | 6白玻H膜层+12A/氩气+6白玻 | 1.9/1.7 | 0.61 | 0.49 | 0.49 |
|  | 6白玻CEB13—63S/TS 膜层（蓝色）+12A/氩气+6白玻 |  |  |  |  |  | 6白玻I膜层+12A/氩气+6白玻 | 1.9/1.7 | 0.54 | 0.44 | 0.44 |
|  | 6白玻CEB12—60S/TS膜层 （银灰色）+12A/氩气+6白玻 |  |  |  |  |  | 6白玻J膜层+12A/氩气+6白玻 | 1.9/1.7 | 0.73 | 0.62 | 0.63 |
|  | 6绿玻CES11—70S/TS 膜层（绿色）+12A/氩气+6白玻 |  |  |  |  |  | 6白玻双银浅蓝—70膜层 +12A/氩气+6白玻 | 1.7/1.4 | 0.69 | 0.51 | 0.52 |
| 注：表中A为空气层。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

续表G.0.1

| 玻璃 品种 | 玻璃结构（mm） | 传热系数Ug[W/(m2·K)] | 可见光透射比τV | 太阳能总透射比gg | 遮阳系数SCg | 玻璃 品种 | 玻璃结构（mm） | 传热系数Ug[W/(m2·K)] | 可见光透射比τV | 太阳能总透射比gg | 遮阳系数SCg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低辐射镀膜（ Low-E) 中空 玻璃 | 6白玻双银—50膜层 +12A/氩气+6白玻 | 1.6/1.4 | 0.53 | 0.41 | 0.40 | 低辐射镀膜 真空 玻璃的 中空 玻璃 | ［5白玻+0.2真空层+ 4白玻Low-E膜层］ 真空玻璃+9A+5白玻 | 0.8 | 0.63 |  | 0.67 |
| 真空 玻璃 的中空 玻璃 | ［4白玻+0.2真空层+4白玻］ 真空玻璃+6A+5白玻 | 1.8 | 0.72 |  | 0.72 |  | ［5白玻+0.2真空层+ 4白玻Low-E膜层］ 真空玻璃+12A+5白玻 | 0.8 | 0.63 |  | 0.67 |
|  | ［4白玻+0.2真空层+4白玻］ 真空玻璃+9A+5白玻 | 1.8 | 0.72 |  | 0.72 |  | 5白玻+6A+［3白玻Low-E +0.2真空层+3白玻］ 真空玻璃+6A+5白玻 | 0.7 | 0.61 |  | 0.60 |
|  | ［5白玻+0.2真空层+5白玻］ 真空玻璃+6A+5白玻 | 1.8 | 0.72 |  | 0.72 |  | 5白玻+6A+［3白玻Low-E +0.2真空层+3白玻］ 真空玻璃+9A+5白玻 | 0.7 | 0.61 |  | 0.60 |
|  | ［5白玻+0.2真空层+5白玻］ 真空玻璃+9A+5白玻 | 1.8 | 0.72 |  | 0.72 |  | 6白玻+6A+［4白玻Low-E +0.2真空层+4白玻］ 真空玻璃+6A+6白玻 | 0.7 | 0.61 |  | 0.60 |
| 低辐射镀膜 真空 玻璃的 中空 玻璃 | ［4白玻+0.2真空层+ 4白玻Low-E膜层］ 真空玻璃+6A+5白玻 | 0.8 | 0.63 |  | 0.67 |  | 6白玻+6A+［4白玻Low-E +0.2真空层+4白玻］ 真空玻璃+9A+6白玻 | 0.7 | 0.61 |  | 0.60 |
|  | ［5白玻+0.2真空层+ 4白玻Low-E膜层］ 真空玻璃+9A+5白玻 | 0.8 | 0.63 |  | 0.67 |  | 6白玻+9A+［4白玻Low-E +0.2真空层+4白玻］ 真空玻璃+9A+6白玻 | 0.7 | 0.61 |  | 0.60 |
|  | ［5白玻+0.2真空层+ 4白玻Low-E膜层］ 真空玻璃+6A+5白玻 | 0.8 | 0.63 |  | 0.67 |  | 8白玻+9A+［4白玻Low-E +0.2真空层+4白玻］ 真空玻璃+9A+8白玻 | 0.7 | 0.61 |  | 0.60 |
| 注：表中A为空气层。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

G.0.2  常用门窗的热工与光学参数,如表G.0.2—1～G.0.2—2所列。

表G.0.2—1   塑料（PVC-U）门窗传热系数［K，W/（m2·K）］

| 门窗及型材类型 | 门窗洞口尺寸 （宽×高） （m） | 门窗框与门窗面积比 Af/At | 玻璃传热系数Ug |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3.2 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 |
|  |  |  | 塑料（PVC-U）门窗传热系数K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60系列三腔型材 900高门芯板平开门 | 0.8×2.0 ～ 1.8×2.4 | 0.57 ～ 0.45 | 2.7 ～ 2.9 | 2.6 ～ 2.8 | 2.5 ～ 2.7 | 2.4 ～ 2.55 | 2.35 ～ 2.4 | 2.25 ～ 2.3 | 2.15 ～ 2.2 | 2.1 ～ 2.0 | 2.0 ～ 1.9 | 1.9 ～ 1.8 |
| 60系列三腔型材 400高门芯板平开门 |  | 0.55 ～ 0.41 | 2.75 ～ 2.9 | 2.65 ～ 2.8 | 2.55 ～ 2.7 | 2.45 ～ 2.55 | 2.3 ～ 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 ～ 2.0 | 2.0 ～ 1.9 | 1.9 ～ 1.8 |
| 60系列三腔型材 全玻平开门 |  | 0.56 ～ 0.42 | 2.7 ～ 2.9 | 2.6 ～ 2.8 | 2.5 ～ 2.6 | 2.45 ～ 2.5 | 2.35 ～ 2.4 | 2.25 ～ 2.3 | 2.15 ～ 2.2 | 2.1 ～ 2.0 | 2.0 ～ 1.9 | 1.9 ～ 1.8 |
| 60F系列三腔型材 900高门芯板平开门 | 0.8×2.0 ～ 1.8×2.4 | 0.59 ～ 0.44 | 2.55 ～ 2.8 | 2.45 ～ 2.7 | 2.4 ～ 2.55 | 2.3 ～ 2.4 | 2.2 ～ 2.3 | 2.1 ～ 2.2 | 2.0 ～ 2.05 | 1.95 ～ 1.9 | 1.9 ～ 1.8 | 1.8 ～ 1.7 |
| 60F系列三腔型材 400高门芯板平开门 |  | 0.57 ～ 0.41 | 2.55 ～ 2.8 | 2.5 ～ 2.7 | 2.4 ～ 2.6 | 2.3 ～ 2.4 | 2.2 ～ 2.3 | 2.1 ～ 2.2 | 2.0 ～ 2.05 | 1.95 ～ 1.9 | 1.85 ～ 1.8 | 1.8 ～ 1.7 |
| 60F系列三腔型材 全玻平开门 |  | 0.58 ～ 0.43 | 2.55 ～ 2.8 | 2.45 ～ 2.65 | 2.35 ～ 2.5 | 2.3 ～ 2.4 | 2.2 ～ 2.3 | 2.1 ～ 2.2 | 2.0 ～ 2.05 | 1.95 ～ 1.9 | 1.85 ～ 1.8 | 1.8 ～ 1.7 |
| 60系列三腔型材平开（含内平开下悬）窗 | 0.9×0.6 ～ 2.1×2.1 | 0.67 ～ 0.29 | 2.6 ～ 3.05 | 2.55 ～ 2.9 | 2.5 ～ 2.75 | 2.4 ～ 2.6 | 2.35 ～ 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.15 ～ 2.0 | 2.05 ～ 1.9 | 2.0 ～ 1.7 |

表G.0.2—1（续）

| 门窗及型材类型 | 门窗洞口尺寸 （宽×高） （m） | 门窗框与门窗面积比 Af/At | 玻璃传热系数Ug |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3.2 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 |
|  |  |  | 塑料（PVC-U）门窗传热系数K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60F系列三腔型材平开（含内平开下悬）窗 | 0.9×0.6 ～ 2.1×2.1 | 0.68 ～ 0.30 | 2.4 ～ 2.9 | 2.35 ～ 2.8 | 2.3 ～ 2.65 | 2.25 ～ 2.5 | 2.2 ～ 2.35 | 2.1 ～ 2.2 | 2.05 ～ 2.1 | 1.95 | 1.9 ～ 1.8 | 1.85 ～ 1.65 |
| 60系列三腔型材 阳台门（0921PM 或0924PM）连窗（0912PC～2112PC 或0915PC～2115PC）， 采用40×80单腔型材 竖拼条连接 | 门芯板高 0.9或0.4， 窗台高0.9 | — | 2.8 ～ 2.95 | 2.7 ～ 2.8 | 2.6 ～ 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 ～ 1.8 |
| 60系列三腔型材 组合窗，采用40×80 单腔型材竖拼条、 55×108单腔型材 横拼条连接 | 2.4×0.9 ～ 4.2×1.8 （有竖拼条 无横拼条） | 0.51 ～ 0.40 | 2.8 ～ 3.1 | 2.7 ～ 2.9 | 2.6 ～ 2.8 | 2.5 ～ 2.6 | 2.4 ～ 2.5 | 2.3 ～ 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.0 ～ 1.9 | 1.9 ～ 1.8 |
|  | 2.4×2.1 ～ 4.2×4.2 （有竖拼条 及横拼条） | 0.48 ～ 0.32 | 2.9 ～ 3.1 | 2.8 ～ 3.0 | 2.7 ～ 2.8 | 2.6 ～ 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 ～ 2.1 | 2.1 ～ 2.0 | 2.0 ～ 1.8 |
| 60/60F系列三腔型材 平开门900高门芯板 | 采用24/40mm厚PVC—U单腔芯板，腔内满灌硬质聚氨酯泡沫塑料，芯板插接缝采用聚氯乙烯胶粘结密封。门框与门芯板的平均传热系数：24mm厚门芯板 K≤1.8；40mm厚门芯板K≤1.6。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60/60F系列三腔型材 平开门400高门芯板 | 采用24/40mm厚PVC—U单腔芯板，腔内满灌硬质聚氨酯泡沫塑料，芯板插接缝采用聚氯乙烯胶粘结密封。门框与门芯板的平均传热系数：24mm厚门芯板 K≤1.9；40mm厚门芯板K≤1.7。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表G.0.2—2   断热铝合金门窗传热系数［K，W/（m2•K）］

| 门窗及型材类型 | 门窗洞口尺寸 （宽×高） （m） | 门窗框与门窗面积比 Af/At | 玻璃传热系数Ug |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3.2 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 |
|  |  |  | 隔热铝合金门窗传热系数K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65系列聚氨酯浇铸式隔热（最小隔热间距6mm）铝合金内平开门 | 0.8×2.1 ～ 1.8×3.0 | 0.484 ～ 0.316 | 3.95 ～ 3.8 | 3.85 ～ 3.65 | 3.75 ～ 3.5 | 3.65 ～ 3.4 | 3.55 ～ 3.2 | 3.45 ～ 3.1 | 3.35 ～ 3.0 | 3.2 ～ 2.8 | 3.1 ～ 2.7 | 3.0 ～ 2.55 |
| 50系列穿条（聚酰胺 隔热条高18.4mm）式 隔热铝合金内平开/ 下悬内平开窗 | 0.6×1.2 ～ 1.5×2.1 | 0.433 ～ 0.253 | 3.65 ～ 3.5 | 3.5 ～ 3.4 | 3.4 ～ 3.2 | 3.3 ～ 3.1 | 3.2 ～ 3.0 | 3.05 ～ 2.8 | 2.9 ～ 2.6 | 2.8 ～ 2.5 | 2.7 ～ 2.3 | 2.6 ～ 2.2 |
|  | 1.8×0.9 ～ 3.0×1.5 | 0.338 ～ 0.200 | 3.6 ～ 3.5 | 3.5 ～ 3.3 | 3.3 ～ 3.15 | 3.2 ～ 3.0 | 3.1 ～ 2.8 | 2.9 ～ 2.7 | 2.8 ～ 2.5 | 2.7 ～ 2.3 | 2.5 ～ 2.2 | 2.4 ～ 2.0 |
| 55A系列穿条（聚酰胺隔热条高18.4mm）式 隔热铝合金内平开窗 | 0.6×1.2 ～ 1.5×2.1 | 0.449 ～ 0.223 | 3.7 ～ 3.5 | 3.6 ～ 3.4 | 3.4 ～ 3.2 | 3.3 ～ 3.1 | 3.2 ～ 2.9 | 3.1 ～ 2.8 | 3.0 ～ 2.6 | 2.8 ～ 2.5 | 2.7 ～ 2.3 | 2.6 ～ 2.2 |
|  | 1.8×1.2 ～ 2.1×2.1 | 0.347 ～ 0.210 | 3.6 ～ 3.5 | 3.5 ～ 3.3 | 3.3 ～ 3.2 | 3.2 ～ 3.0 | 3.1 ～ 2.8 | 3.0 ～ 2.7 | 2.8 ～ 2.5 | 2.7 ～ 2.4 | 2.6 ～ 2.2 | 2.4 ～ 2.1 |
| 55B系列穿条（聚酰胺隔热条高14.8mm）式 隔热铝合金外平开窗 | 0.6×1.2 ～ 1.5×2.1 | 0.516 ～ 0.240 | 3.9 ～ 3.7 | 3.8 ～ 3.5 | 3.7 ～ 3.4 | 3.5 ～ 3.2 | 3.4 ～ 3.1 | 3.3 ～ 2.9 | 3.2 ～ 2.7 | 3.1 ～ 2.6 | 3.0 ～ 2.4 | 2.8 ～ 2.3 |
|  | 1.8×1.2 ～ 2.1×1.5 | 0.416 ～ 0.216 | 3.8 ～ 3.6 | 3.7 ～ 3.4 | 3.6 ～ 3.3 | 3.5 ～ 3.1 | 3.3 ～ 3.0 | 3.2 ～ 2.8 | 3.1 ～ 2.6 | 3.0 ～ 2.5 | 2.9 ～ 2.3 | 2.8 ～ 2.2 |

表G.0.2—1（续）

| 门窗及型材类型 | 门窗洞口尺寸 （宽×高） （m） | 门窗框与门窗面积比 Af/At | 玻璃传热系数Ug |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3.2 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 |
|  |  |  | 隔热铝合金门窗传热系数K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63系列穿条（聚酰胺隔热条高14.8mm）与聚氨酯浇铸式铝合金内平开/下悬内平开窗 | 0.9×1.2 ～ 1.5×2.1 | 0.425 ～ 0.268 | 3.8 ～ 3.6 | 3.7 ～ 3.5 | 3.6 ～ 3.3 | 3.5 ～ 3.2 | 3.4 ～ 3.0 | 3.2 ～ 2.9 | 3.1 ～ 2.7 | 3.0 ～ 2.6 | 2.9 ～ 2.4 | 2.8 ～ 2.3 |
|  | 1.8×1.2 ～ 2.1×1.5 | 0.339 ～ 0.215 | 3.7 ～ 3.6 | 3.6 ～ 3.4 | 3.4 ～ 3.3 | 3.3 ～ 3.1 | 3.2 ～ 2.9 | 3.0 ～ 2.8 | 2.9 ～ 2.6 | 2.8 ～ 2.5 | 2.6 ～ 2.3 | 2.5 ～ 2.2 |
| 80A系列聚氨酯浇铸式隔热（最小隔热间距8 mm）铝合金外平开窗 | 0.6×1.2 ～ 1.5×2.1 | 0.421 ～ 0.247 | 3.9 ～ 3.7 | 3.8 ～ 3.5 | 3.7 ～ 3.4 | 3.5 ～ 3.2 | 3.4 ～ 3.1 | 3.3 ～ 2.9 | 3.2 ～ 2.8 | 3.0 ～ 2.6 | 2.9 ～ 2.5 | 2.8 ～ 2.3 |
|  | 1.8×1.2 ～ 2.1×2.1 | 0.303 ～ 0.196 | 3.8 ～ 3.6 | 3.6 ～ 3.4 | 3.5 ～ 3.3 | 3.3 ～ 3.1 | 3.2 ～ 2.9 | 3.1 ～ 2.8 | 2.9 ～ 2.6 | 2.8 ～ 2.5 | 2.6 ～ 2.3 | 2.5 ～ 2.1 |
| 注：1.Ug为奇数的门窗K值，取表中与奇数相邻两偶数（例如Ug＝1.9，取2.0及1.8）对应门窗K值的算术平均值。 2.表中所列门窗K值，采用建筑门窗玻璃幕墙热工计算软件计算得到（其中，型材的Uf0值按上限值计算）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附录H   外遮阳设施的外遮阳系数

H.0.1  固定外遮阳的外遮阳系数

H.0.1-1  外挑0.9m～1.2m阳台板（顶层雨篷板）夏季的外遮阳系数。

图H.0.1-1  阳台板外遮阳示意

表H.0.1-1  外挑0.9m～1.2m阳台板夏季的外遮阳系数SD值

| 朝 向 | t(mm) | 140＜t≤170 |  | 170＜t≤270 |  | 270＜t≤370 |  | 370＜t≤470 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L h | 900 | 1200 | 900 | 1200 | 900 | 1200 | 900 | 1200 |
| 正南 | 1.6 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
|  | 1.7 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
|  | 1.8 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 南东南 南西南 | 1.6 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
|  | 1.7 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
|  | 1.8 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
| 东南 西南 | 1.6 | 0.69 | 0.66 | 0.69 | 0.66 | 0.69 | 0.66 | 0.69 | 0.66 |
|  | 1.7 | 0.70 | 0.66 | 0.70 | 0.66 | 0.70 | 0.66 | 0.70 | 0.66 |
|  | 1.8 | 0.71 | 0.67 | 0.71 | 0.67 | 0.71 | 0.67 | 0.71 | 0.67 |
| 正东 正西 | 1.6 | 0.75 | 0.69 | 0.75 | 0.69 | 0.75 | 0.69 | 0.75 | 0.69 |
|  | 1.7 | 0.76 | 0.70 | 0.76 | 0.70 | 0.76 | 0.70 | 0.76 | 0.70 |
|  | 1.8 | 0.77 | 0.71 | 0.77 | 0.71 | 0.77 | 0.71 | 0.77 | 0.71 |
| 东北 西北 | 1.6 | 0.77 | 0.73 | 0.77 | 0.73 | 0.77 | 0.73 | 0.77 | 0.73 |
|  | 1.7 | 0.78 | 0.74 | 0.78 | 0.74 | 0.78 | 0.74 | 0.78 | 0.74 |
|  | 1.8 | 0.79 | 0.75 | 0.79 | 0.75 | 0.79 | 0.75 | 0.79 | 0.75 |
| 北东北 北西北 | 1.6 | 0.83 | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 0.83 | 0.82 |
|  | 1.7 | 0.83 | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 0.83 | 0.82 |
|  | 1.8 | 0.84 | 0.83 | 0.84 | 0.83 | 0.84 | 0.83 | 0.84 | 0.83 |
| 正北 | 1.6 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
|  | 1.7 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
|  | 1.8 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
| 注：两朝向之间任一朝向的SD值按两朝向之间的角度插值近似计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

H.0.1-2  外挑1.5m～2.4m阳台板（顶层雨篷板）夏季的外遮阳系数。

图H.0.1-2  阳台板外遮阳示意

表H.0.1-2  阳台板外遮阳夏季外遮阳系数SD值

| 朝 向 | L h | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 朝 向 | L h | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正南 | 1.6 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 正北 | 1.6 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |
|  | 1.7 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |  | 1.7 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |
|  | 1.8 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |  | 1.8 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
|  | 2.1 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |  | 2.1 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
|  | 2.2 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |  | 2.2 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
|  | 2.3 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |  | 2.3 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
|  | 2.4 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |  | 2.4 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
|  | 2.7 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |  | 2.7 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
| 南东南 南西南 | 1.6 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 北东北 北西北 | 1.6 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
|  | 1.7 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |  | 1.7 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
|  | 1.8 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |  | 1.8 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
|  | 2.1 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |  | 2.1 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
|  | 2.2 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |  | 2.2 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
|  | 2.3 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |  | 2.3 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
|  | 2.4 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |  | 2.4 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
|  | 2.7 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |  | 2.7 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| 东南 西南 | 1.6 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 东北 西北 | 1.6 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.63 |
|  | 1.7 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |  | 1.7 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.64 |
|  | 1.8 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |  | 1.8 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.65 |
|  | 2.1 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |  | 2.1 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.68 |
|  | 2.2 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |  | 2.2 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.69 |
|  | 2.3 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |  | 2.3 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.70 |
|  | 2.4 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |  | 2.4 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.71 |
|  | 2.7 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |  | 2.7 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.73 |
| 正东 正西 | 1.6 | 0.60 | 0.57 | 0.55 | 0.53 | 正东 正西 | 2.2 | 0.66 | 0.63 | 0.60 | 0.58 |
|  | 1.7 | 0.61 | 0.58 | 0.56 | 0.54 |  | 2.3 | 0.67 | 0.64 | 0.61 | 0.59 |
|  | 1.8 | 0.62 | 0.59 | 0.57 | 0.54 |  | 2.4 | 0.68 | 0.64 | 0.62 | 0.59 |
|  | 2.1 | 0.65 | 0.62 | 0.59 | 0.57 |  | 2.7 | 0.70 | 0.67 | 0.64 | 0.61 |
| 注： 1.折线形及弧线形阳台板的SD值取最小挑长（L）插值计算； 2.两朝向之间任一朝向的SD值按两朝向之间的角度插值近似计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

H.0.1-3  窗顶水平板的夏季外遮阳系数。

图E.0.1-3  窗顶水平板外遮阳示意

表H.0.1-3  窗顶水平板夏季的外遮阳系数SD值

| 朝向 | 窗高 h | 挑长L |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 250 | 300 | 400 | 500 |
| 正南 | 1600 | 0.80 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
|  | 1700 | 0.81 | 0.79 | 0.78 | 0.78 |
|  | 1800 | 0.82 | 0.80 | 0.78 | 0.78 |
| 南东南 南西南 | 1600 | 0.82 | 0.80 | 0.77 | 0.75 |
|  | 1700 | 0.83 | 0.81 | 0.78 | 0.76 |
|  | 1800 | 0.84 | 0.82 | 0.78 | 0.76 |
| 东南 西南 | 1600 | 0.85 | 0.83 | 0.79 | 0.76 |
|  | 1700 | 0.86 | 0.84 | 0.80 | 0.77 |
|  | 1800 | 0.87 | 0.85 | 0.81 | 0.78 |
| 注：两朝向之间任一朝向的SD值按两朝向之间的角度插值近似计算。 |  |  |  |  |  |

H.0.1-4  垂直侧板的夏季外遮阳系数。

图H.0.1-4  垂直侧板外遮阳示意

表H.0.1-4  垂直侧板夏季的外遮阳系数SD值

| 朝向 | 挑长L | L1 | 窗宽b |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 |
| 北东北 北西北 | 0.37 | 0 | 0.73 | 0.79 | 0.82 | 0.85 | 0.87 |
|  |  | 0.3 | 0.85 | 0.88 | 0.90 | 0.91 | 0.92 |
|  | 0.49 | 0 | 0.69 | 0.75 | 0.79 | 0.82 | 0.84 |
|  |  | 0.3 | 0.80 | 0.84 | 0.87 | 0.89 | 0.90 |
|  | 0.60 | 0 | 0.66 | 0.72 | 0.77 | 0.80 | 0.83 |
|  |  | 0.3 | 0.77 | 0.81 | 0.84 | 0.87 | 0.88 |
|  | 0.74 | 0 | 0.63 | 0.69 | 0.74 | 0.78 | 0.80 |
|  |  | 0.3 | 0.73 | 0.78 | 0.82 | 0.84 | 0.86 |
|  | 0.86 | 0 | 0.62 | 0.67 | 0.72 | 0.76 | 0.79 |
|  |  | 0.3 | 0.70 | 0.75 | 0.79 | 0.82 | 0.85 |
|  | 0.92 | 0 | 0.62 | 0.66 | 0.71 | 0.75 | 0.78 |
|  |  | 0.3 | 0.69 | 0.74 | 0.78 | 0.81 | 0.84 |
|  | 1.00 | 0 | 0.62 | 0.65 | 0.70 | 0.74 | 0.77 |
|  |  | 0.3 | 0.68 | 0.73 | 0.77 | 0.80 | 0.83 |
|  | 1.22 | 0 | 0.62 | 0.65 | 0.68 | 0.71 | 0.75 |
|  |  | 0.3 | 0.67 | 0.70 | 0.74 | 0.78 | 0.80 |
| 正北 | 0.37 | 0 | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.60 | 0.64 |
|  |  | 0.3 | 0.54 | 0.57 | 0.61 | 0.66 | 0.70 |
|  | 0.49 | 0 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.56 | 0.59 |
|  |  | 0.3 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.61 | 0.64 |
|  | ≥0.60 | 0 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.56 | 0.57 |
|  |  | 0.3 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.61 |
| 注：两朝向之间任一朝向的SD值按两朝向之间的角度插值近似计算。 |  |  |  |  |  |  |  |

H.0.2  活动遮阳设施的外遮阳系数SD

不同活动遮阳设施的遮阳系数SD值如表H.0.2所列。

表H.0.2  活动遮阳设施的遮阳系数SD值

| 活动遮阳设施种类 | 遮阳系数SD |
| --- | --- |
| 铝色双层铝套板百叶活动卷帘 | ≤0.15 |
| 铝色铝合金活动百叶外平开窗 （参照《98ZJ 721》第134页基本构造） | ≤0.20 |
| 白色钢制外平开或外拆叠式挡板（穿孔率≤0.2） | ≤0.30 |
| 铝色单层铝片百叶活动卷帘 （不含中空玻璃中间的铝卷帘） | ≤0.50 |
| 铝色铝合金固定百叶外平开窗 （参照《98ZJ 721》第146页基本构造） | ≤0.65 |
| 浅白色固定木百叶外平开窗 （参照《98ZJ 701》第22页基本构造） | ≤0.70 |
| 注：表列SD值仅供设计选用，工程验收应按工程抽样检测值评定。 |  |

## 附录J　　墙体和主要建筑材料物理性能计算参数

J.0.1   墙体、屋面、楼地面的热工性能，应按表J.0.1中所列参数值计算，表中未列入的材料中，应按《GB50176》、产品标准或技术规程的规定计算。

- 表J.0.1   墙体和主要建筑材料物理性能计算参数

| 序号 | 材 料 名 称 |  | 导热系数λ [W/(m·K)] |  | 蓄热系数S [W/(㎡·K)] |  | 干密度ρ (㎏/m3) |  |  | 比热容c [kJ/(kg·K)] | 修正系数 a |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 烧结页岩砖墙 |  |  | 0.81 |  | 10.63 |  |  | 1800 | 1.05 | 1.0 |  | — |
| 1.2 | 粉煤灰砖墙 |  |  | 0.87 |  | 11.11 |  |  | 1800 |  |  |  |  |
| 1.3 | 蒸压灰砂砖墙 |  |  | 1.10 |  | 12.72 |  |  | 1900 |  |  |  |  |
| 1.4 | KP1型烧结多孔砖墙 |  |  | 0.58 |  | 7.92 |  |  | 1400 |  |  |  |  |
| 1.5 | 混凝土多孔砖墙 |  |  | 1.00 |  | 10.51 |  |  | 1650 | 0.92 |  |  |  |
| 1.6 | 混凝土实心砖墙 |  |  | 1.21 |  | 13.04 |  |  | 2040 | 0.95 |  |  |  |
| 1.7 | 加气混凝土砌块墙体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 | 专用砌筑砂浆砌加气混凝土砌块墙 注：水平灰缝与竖向灰缝厚度均≤15。 | B05级 |  | 0.20 |  | 3.26 |  |  | 670 | 1.05 | 1.0 | — |  |
| 1.7.2 |  | B06级 |  | 0.24 |  | 3.76 |  |  | 730 |  |  |  |  |
| 1.7.3 |  | B07级 |  | 0.28 |  | 4.36 |  |  | 820 |  |  |  |  |
| 1.7.4 |  | B08级 |  | 0.32 |  | 4.96 |  |  | 910 |  |  |  |  |
| 1.7.5 | 精确砌块和专用砌筑砂浆薄灰缝（灰缝厚≤5）砌加气混凝土砌块墙 | B05级 |  | 0.17 |  | 2.77 |  |  | 590 |  |  |  |  |
| 1.7.6 |  | B06级 |  | 0.21 |  | 3.21 |  |  | 640 |  |  |  |  |
| 1.7.7 |  | B07级 |  | 0.24 |  | 3.73 |  |  | 760 |  |  |  |  |
| 1.7.8 |  | B08级 |  | 0.27 |  | 4.24 |  |  | 870 |  |  |  |  |
| 1.7.9 | 专用保温砌筑砂浆砌加气混凝土砌块墙 注：水平灰缝和竖向灰缝厚均≤10。 | B05级 |  | 0.16 |  | 2.64 |  |  | 570 |  |  |  |  |
| 1.7.10 |  | B06级 |  | 0.19 |  | 3.03 |  |  | 630 |  |  |  |  |
| 1.7.11 |  | B07级 |  | 0.22 |  | 3.48 |  |  | 720 |  |  |  |  |
| 1.7.12 |  | B08级 |  | 0.25 |  | 3.92 |  |  | 810 |  |  |  |  |
| 2 | 墙体保温隔热材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 泡沫玻璃板 | 140号 |  | 0.050 |  | 0.65 |  | ≤140 |  | 0.84 | 1.20 | 砂浆渗入、锚栓等影响 |  |
|  |  | 160号 |  | 0.062 |  | 0.78 |  | ≤160 |  |  |  |  |  |
|  |  | 180号 |  | 0.064 |  | 0.84 |  | ≤180 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 建筑用岩棉板（硬板，压缩强度≥0.4kPa） |  |  | 0.040 |  | 0.75 |  | 140～200 |  | 1.22 | 1.20 | 吸湿等影响 |  |
|  | 建筑用岩棉板（中硬板） |  |  | 0.038 |  | 0.58 |  | 81～120 |  |  |  |  |  |

表J.0.1（续）

| 序号 | 材 料 名 称 |  |  | 导热系数λ [W/(m·K)] | 蓄热系数S [W/(㎡·K)] | 干密度ρ (㎏/m3) |  | 比热容c [kJ/(kg·K)] | 修正系数a | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | 建筑绝热用玻璃棉板或玻璃棉毡 |  |  | 0.043 | 0.32 | 24 |  | 1.34 | 1.20 | 吸湿等影响 |
|  |  |  |  | 0.040 | 0.35 | 32 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0.037 | 0.38 | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0.034 | 0.40 | 48 |  |  |  |  |
| 2.4 | Ⅰ型无机轻集料砂浆，无机保温板 |  |  | 0.070 | 1.20 | ≤350 |  | 0.81 | 1.25 | 吸湿及锚栓等影响 |
| 2.5 | 胶粉聚苯颗粒保温浆料 |  |  | 0.060 | 0.95 | ≤250 |  | 1.17 | 1.25 | 吸湿、锚栓等影响 |
| 2.6 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）板 |  |  | 0.041 | 0.29 | 18～22 |  | 1.38 | 1.20 | 压缩、锚栓等影响 |
| 2.7 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）板 | X200/X250型 |  | 0.030 | 0.29 | （28） |  | 1.38 |  | 压缩、锚栓等影响 |
| 2.8 | 建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料（PU板） | Ⅱ类 |  | 0.030（长期） | 0.30 | 30 |  | 1.38 |  | 厚度尺寸偏差、性能老化、锚栓等影响 |
| 2.9 | 加气混凝土专用保温砌筑砂浆 |  |  | 0.26 | 3.78 | 800 |  | 0.84 | 1.0 | — |
| 2.10 | 保温抹面砂浆 |  |  | 0.29 | 4.44 |  |  | 1.05 |  |  |
| 3 | 混凝土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 钢筋混凝土 |  | 1.74 |  | 17.20 | 2500 |  | 0.92 | 1.0 | — |
| 3.2 | 混凝土,预制混凝土板,混凝土瓦 |  | 1.51 |  | 15.36 | 2300 |  |  |  |  |
| 3.3 | 混凝土垫层 |  | 1.28 |  | 13.57 | 2100 |  |  |  |  |
| 4 | 屋面、楼地面保温隔热材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板，X150～X500型 |  | 0.030 |  | 0.27～0.34 |  | （25～38） | 1.38 | 1.20 | 压缩、厚度尺寸偏差等影响 |
| 4.2 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料板，Ⅲ类～Ⅳ类 |  | 0.039 |  | 0.35～0.50 |  | 30～60 |  |  |  |
| 4.3 | 建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料（PU板） | Ⅲ类 | 0.030（长期） |  | 0.32 |  | 35 |  |  |  |
| 4.4 | 喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料 | Ⅱ类 | 0.030（长期） |  | 0.32 |  | （35） |  |  |  |
| 4.5 | 泡沫玻璃板 （用于屋面） | 140号 | 0.050 |  | 0.65 |  | 140 | 0.84 | 1.20（坡屋面，粘结） | 粘结砂浆渗入 |
|  |  | 160号 | 0.062 |  | 0.78 |  | 160 |  | 1.0（平屋面干铺） | 面层有卷材隔离层 |
|  |  | 180号 | 0.064 |  | 0.84 |  | 180 |  |  |  |
| 4.6 | 加气混凝土 ［或泡沫混凝土］ 砌块（用于屋面） | B04级［或A05级］ | 0.20 |  | 3.09［3.35］ |  | 425［500］ | 1.05 | 1.0 | 依据JGJ/17 表6.1.2及GB50176 |
|  |  | B05级［或A06级］ | 0.24 |  | 3.92［4.19］ |  | 525［600］ |  |  |  |
|  |  | B06级 | 0.29 |  | 4.52 |  | 625 |  |  |  |
| 4.7 | 膨胀玻化微珠轻质砂浆（厨房卫生间楼面除外） |  | 0.070 |  | 1.50 |  | 300 | 1.55 | 1.20 | 吸湿等影响 |
| 4.8 | LC5.0轻骨料混凝土找坡隔热层 |  | 0.30～0.47 |  | 4.17～6.28 |  | 800～1250 | 0.92 | 1.0 | 为λc，Sc24,Cc值 |

表J.0.1（续）

| 序号 | 材 料 名 称 | 导热系数λ [W/(m·K)] | 蓄热系数S [W/(㎡·K)] | 干密度ρ (㎏/m3) | 比热容c [kJ/(kg·K)] | 修正系数a | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 粉刷、饰面、楼地面材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | M5预拌抹灰砂浆，保温板抹面砂浆，抗裂砂浆 | 0.87 | 10.75 | 1700 | 1.05 | 1.0 | — |
| 5.2 | M10～M20预拌抹灰砂浆，M15～M25预拌地面砂浆 | 0.93 | 11.37 | 1800 |  |  |  |
| 5.3 | 粉刷石膏砂浆 | 0.76 | 9.44 | 1500 |  |  |  |
| 5.4 | 石膏板 | 0.33 | 5.28 | 1050 |  |  |  |
| 5.5 | 陶瓷地面砖、墙面砖 | 1.10 | 12.72 | 2000 | 1.05 | 1.0 | — |
| 5.6 | 大理石板 | 2.91 | 23.27 | 2800 | 0.92 |  |  |
| 5.7 | 花岗岩、玄武岩石板 | 3.49 | 25.49 | 2800 |  |  |  |
| 5.8 | 硬木地板 | 0.17 | 4.90 | 750 | 2.51 |  |  |
| 5.9 | 杉木、松木地板 | 0.14 | 3.85 | 500 |  |  |  |
| 5.10 | 强化复合地板、竹拼地板 | 0.34 | 8.13 | 1000 |  |  |  |
| 5.11 | 细木工板 | 0.17 | — | 700 | — |  |  |
| 6 | 其它材料 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 柔性防水层 | 0.17 | 3.33 | 600 | 1.47 | 1.0 | — |
| 6.2 | 卵石保护层 | 1.20 | 15.43 | 1800 | 1.01 |  |  |
| 6.3 | 夯实粘土 | 1.16 | 12.95 | 2000 |  |  |  |

## 附录K 设备与管道最小保温、保冷厚度选用表

K.0.1 空调设备与管道保温厚度可按表K.0.1-1表K.0.1-3选用。

表K.0.1-1    热管道柔性泡沫橡塑经济绝热厚度（热价85元/GJ）

| 最高介质温度（℃） | 绝热层厚度（mm） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 |
| 60 | ≤DN20 | DN25~ DN40 | DN50~ DN125 | DN150~ DN400 | ≥DN450 | - | - |
| 80 | - | - | ≤DN32 | DN40~ DN70 | DN80~ DN125 | DN150~ DN450 | ≥DN500 |

表K.0.1-2    热管道离心玻璃棉经济绝热厚度（热价35元/GJ）

| 最高介质温度（℃） |  | 绝热层厚度（mm） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 室内 | 95 | ≤DN40 | DN50~ DN100 | DN125~ DN1000 | ≥DN1100 | - | - | - |
|  | 140 | - | ≤DN25 | DN32~ DN80 | DN100~ DN300 | ≥DN350 | - | - |
|  | 190 | - | - | ≤DN32 | DN40~ DN80 | DN100~ DN200 | DN250~ DN900 | ≥DN1000 |
| 室外 | 95 | ≤DN25 | DN32~ DN50 | DN70~ DN250 | ≥DN300 | - | - | - |
|  | 140 | - | ≤DN20 | DN25~ DN70 | DN80~ DN200 | DN250~ DN1000 | ≥DN1100 | - |
|  | 190 | - | - | ≤DN25 | DN32~ DN70 | DN80~ DN150 | DN200~ DN500 | ≥DN600 |

表K.0.1-3    热管道离心玻璃棉经济绝热厚度（热价85元/GJ）

| 最高介质温度（℃） |  | 绝热层厚度（mm） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 |
| 室内 | 95 | ≤DN40 | DN50~ DN100 | DN125~ DN300 | DN350~ DN2000 | ≥DN2500 | - | - | - |
|  | 140 | - | ≤DN32 | DN40~ DN70 | DN80~ DN150 | DN200~ DN300 | DN350~ DN900 | ≥DN1000 | - |
|  | 190 | - | - | ≤DN32 | DN40~ DN50 | DN70~ DN100 | DN125~ DN150 | DN200~ DN700 | ≥DN800 |
| 室外 | 95 | ≤DN25 | DN32~ DN70 | DN80~ DN150 | DN200~ DN400 | DN450~ DN2000 | ≥DN2500 | - | - |
|  | 140 | - | ≤DN25 | DN32~ DN50 | DN70~ DN100 | DN125~ DN200 | DN250~ DN450 | ≥DN500 | - |
|  | 190 | - | - | ≤DN25 | DN32~ DN50 | DN70~ DN80 | DN100~ DN150 | DN200~ DN450 | ≥DN500 |

注：管道与设备保温制表条件：

1 全部按经济厚度计算，还贷6年，利息10%，使用期按120天，2880小时。热价35元/GJ相当于城市供热；热价85元/GJ相当于天然气供热。

2 导热系数λ：柔性泡沫橡塑λ=0.034+0.00013tm；离心玻璃λ=0.031+0.00017tm。

3 适用于室内环境温度20℃，风速0m/s；室外温度为0℃，风速3m/s。

4 设备保温厚度可按最大口径管道的保温厚度再增加5mm。

5 当室外温度非0℃时，实际采用的厚度δ’=[(TO-TW)TO]0.36·δ。其中δ为环境温度0℃时的查表厚度，TO为管内介质温度（℃），Tw为实际使用期平均环境温度（℃）。

K.0.2 室内机房内空调设备与管道保冷厚度可按表K.0.2-1、表K.0.2-2中给出的厚度选用。

表K.0.2-1    室内机房冷水管道最小绝热厚度（mm）（介质温度≥5℃）

| 地区 | 柔性泡沫橡塑 |  | 玻璃棉管壳 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 管径 | 厚度 | 管径 | 厚度 |
| Ⅰ | ≤DN40 | 19 | ≤DN32 | 25 |
|  | DN50~ DN150 | 22 | DN40~ DN100 | 30 |
|  | ≥DN200 | 25 | DN125~ DN900 | 35 |
| Ⅱ | ≤DN25 | 25 | ≤DN25 | 25 |
|  | DN32~ DN50 | 28 | DN32~ DN80 | 30 |
|  | DN70~ DN150 | 32 | DN100~ DN400 | 35 |
|  | ≥DN200 | 36 | ≥DN450 | 40 |

表K.0.2-2    室内机房冷水管道最小绝热厚度（mm）（介质温度≥-10℃）

| 地区 | 柔性泡沫橡塑 |  | 聚氨酯发泡 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 管径 | 厚度 | 管径 | 厚度 |
| Ⅰ | ≤DN32 | 28 | ≤DN32 | 25 |
|  | DN40~ DN80 | 32 | DN40~ DN150 | 30 |
|  | DN100~ DN200 | 36 | ≥DN200 | 35 |
|  | ≥DN250 | 40 | - | - |
| Ⅱ | ≤DN50 | 40 | ≤DN50 | 35 |
|  | DN70~ DN100 | 45 | DN70~ DN125 | 40 |
|  | DN125~ DN250 | 50 | DN150~ DN500 | 45 |
|  | DN300~ DN2000 | 55 | ≥DN600 | 50 |
|  | ≥DN2100 | 60 | - | - |

注：管道与设备保冷制表条件：

1 均采用经济厚度和防结露要求确定的绝热层厚度。冷价按75元/GJ；还贷6年，利息10%，使用期按120天，2880小时。

2 Ⅰ区系指较干燥地区，室内机房环境温度不高于31℃、相对湿度不大于75%；Ⅱ区系指较潮湿地区，室内机房环境温度不高于33℃、相对湿度不大于80%；

3 导热系数λ：柔性泡沫橡塑λ=0.034+0.00013tm；离心玻璃λ=0.031+0.00017tm；聚氨酯发泡λ=0.0275+0.00009tm。

4 蓄冰设备保冷厚度应按最大口径管道的保冷厚度再增加5mm~10mm。

K.0.3 室外空调设备管道发泡橡塑和硬质聚氨酯泡塑保冷层防结露厚度可按表K.0.3-1中给出的厚度选用。

表K.0.3-1    室外空调冷水管道防结露厚度（mm）（介质温度6℃）

| 柔性泡沫橡塑 |  | 聚氨酯发泡 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 管径 | 厚度 | 管径 | 厚度 |
| ≤DN40 | 28 | ≤DN50 | 25 |
| DN50~ DN80 | 32 | DN70~ DN500 | 30 |
| DN100~ DN300 | 36 | ≥DN550 | 35 |
| ≥DN350 | 40 | - | - |

注：管道与设备保冷制表条件：

1 均采用防结露要求确定的绝热层厚度，一般情况下发泡橡塑修正系数可取1.2，聚氨酯泡塑可取1.3。

本标准用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1)表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2)表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

3)表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

表示有选择，在一定条件下可以这样做的，正面词采用“可”。

2  条文中指明应按其它有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……

执行。”

# 条 文 说 明

## 1 总 则

1.0.1  新修订通过的《中华人民共和国节约能源法》已于2008年4月1日起施行。其中第三十五条规定“建筑工程的建设、设计、施工和监理单位应当遵守建筑节能标准”。国务院制定的《民用建筑节能条例》也于2008年10月1日起施行。该条例要求在保证民用建筑使用功能和室内热环境质量的前提下，降低其使用过程中能源消耗。

湖北省是典型的夏热冬冷地区，全年空气湿度大，夏季炎热，冬季寒冷。随着经济快速发展，人民生活水平不断提高，夏季空调、冬季采暖、生活热水等用能设备日益普及，居住建筑能源消耗逐年急剧上升。这种状况如果得不到有效控制，将会阻碍社会经济的发展，不利于环境保护。因此，有必要制定更加有效的居住建筑节能设计标准，进一步提高暖通空调和照明等用能设备的能源利用效率，更好地贯彻国家有关建筑节能的方针、政策和法规，实现改善居住质量、节约能源、保护环境的战略目标。

1.0.2  本标准的内容，主要是对居住建筑的有关建筑、遮阳、热工、采暖、通风、空调、照明、电气及太阳能利用的设计提出节能措施和规定控制指标。

本标准所指的居住建筑，包括住宅、公寓、学生和职工宿舍等。

1.0.3  本标准的要求，首先是保证室内热环境质量，提高人民的居住水平；同时，要贯彻执行国家可持续发展战略，积极采用建筑遮阳措施，综合利用可再生能源，提高暖通空调和照明的能源利用效率，在原节能50%的湖北省地方标准DB42/301-2005的基础上再节能30%，实现节能65%的目标。

1.0.4  本标准对居住建筑的有关建筑、热工、采暖、通风、空调及照明设计所采取的节能措施和太阳能的利用作出了规定，但建筑节能涉及的专业较多，相关专业均制定了相应的标准和节能规定。所以，居住建筑节能设计，除应符合本标准外，尚应符合国家现行的有关强制性标准、规范的规定。

# 2 术 语

对本标准中出现的术语其含义作了界定、说明或解释。给出的术语考虑了与其它标准的一致性和协调性。

# 3 室内热环境设计计算指标

3.0.1~3.0.3 条文中的室内热环境设计计算指标和采暖空调系统的能效比，同属计算参数性质，本标准第4章中各项建筑和建筑热工规定指标限值，都是使建筑物处于此室内热环境下，通过计算其采暖空调节能率得来的。

夏季降温时空调能效比和冬季采暖时空调能效比均指设计工况下的能效比。

3.0.4 从我省各地采暖度日数（HDD18）分布图可以看出，全省各地的采暖度日数在1324～2554范围，大部分地区为1600～2000；又由本条文说明图1可知，全省各地日平均气温低于18℃的日数为180～251天，大部分地区为180～210天，日平均气温低于18℃期间内的平均温度，大部分地区为8.2℃～9.9℃，全省各地最冷月日平均气温为0.6℃（神农架）～5.0℃（仅恩施）。以上气象数据表明，我省是夏热冬冷地区典型的冬冷地区，全省各地冬季气温都低，低温期长达6～8个多月。

但是，由于HDD18＞2000（不含郧西）的房县、竹溪、咸丰、五峰、利川、神农架林区的采暖度日数很大（为2121～2554），空调度日数很小（仅1～48），其年采暖能耗占全年总能耗的比例很高，因此，这六个地区主要呈现为我国北方采暖地区的建筑能耗特征。

# 4 居住区规划与建筑设计

## 4.1 居住区规划节能设计

4.1.1 建筑节能是一项综合性工作，在居住区规划及建筑设计时，组织好建筑物室内外的自然通风，不仅有利于改善室内及室外活动空间的热舒适性，而且可减少开空调的时间，有利于降低建筑物的实际使用能耗。因此，在建筑单体设计和群体总平面布局及建筑的平面布置时，考虑自然通风是十分必要的。

大型水体周边所形成的水陆风，以及山谷周边存在的山谷风对于夏季的热环境具有改善作用。我省湖泊河流及山地众多，拥有充分利用水陆风及山谷风等自然资源的良好条件。水陆风及山谷风的风向具有一定规律，在利用时应注意建筑朝向及布局与风向的关系。

建筑周边的气象条件十分复杂，仅靠经验判断难以较为准确地分析出场地内的风环境状况，利用计算机模拟技术进行典型气象条件下的模拟分析能够较为准确地分析场地内风环境状况，有利于建筑布局的优化。

4.1.2 根据我省所处地理位置和自然条件，本条规定了我省居住建筑的适宜朝向。在居住建筑朝南或南偏东、南偏西的偏角在15°以内时，冬季有良好的日照，太阳辐射得热较多，可降低冬季采暖能耗；而夏季太阳辐射又较少，可以降低空调能耗。

由于受场地制约或因景观的需要，无法按照上述适宜朝向进行建筑布局时，尤其是当住宅的主要用房朝东西、东南、西南等不利朝向时，应控制开窗面积，并对外窗设置外遮阳。

4.1.4 在居住区内增加绿地、透水性铺装、以及水体面积有利于改善城市下垫面条件，促进蒸腾作用，改善居住区微气候条件，缓和城市热岛效应。研究表明大面积的草坪不但维护费昂贵，生态效果也不理想，其生态效益远小于采用由乔木、灌木和草地等组成的立体绿化系统。

植物的配置应充分体现本地区的植物特点，突出地方特色。应采用乡土植物，有效提高植物的存活率，降低维护费用。

## 4.2 建筑节能设计

4.2.1 被动式节能技术在方案设计及建筑设计阶段通过对建筑的朝向、体型、围护结构的保温隔热、遮阳等进行优化设计，促进建筑的自然通风、自然采光、减少通过围护结构产生的热损失，可有效减少采暖空调及照明能耗。被动式技术具有低成本、常规技术的特点，符合绿色建筑的被动优先、主动优化的设计原则。

4.2.2 体形系数的大小对建筑能耗的影响非常显著。体形系数越小，单位建筑面积对应的外表面积越小，暖通空调能耗越小。因此必须对体形系数予以控制。但是，体形系数不只影响外围护结构的传热损失，它还与建筑造型、平面布局、采光通风等紧密相关。体形系数过小，将制约建筑师的创造性，造成建筑造型呆板等问题。因此确定体形系数的限值必须权衡利弊，力求合适。

4.2.3在夏季针对外窗，尤其是东西向外窗采取遮阳措施能有效减少射入室内的太阳辐射而减低空调的负荷，所采取的遮阳措施应切实有效；对于天窗、斜屋顶窗，为了不过多限制建筑师的创作，通过能耗计算分析，当开口面积控制在一定范围内时仍能达到节能要求，但考虑到夏季建筑的顶晒对于顶层的室内空调负荷影响较大，因此应采用活动遮阳装置，兼顾遮阳和采光要求。

4.2.4 室内自然通风是夏热冬冷地区居住建筑节能设计的重要手段之一，有数据表明当室外温度不高于28℃室内有良好通风条件时，能基本保证室内人员的热舒适性，从而减少空调的运行时间。而居住建筑能否获得足够的自然通风与通风开口面积的大小密切相关。规定自然通风开口面积不小于该房间地板面积的8%系采用了《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2006的规定，厨房的自然通风开口面积不小于该房间地板面积的10%为依据《住宅设计规范》GB 50096-2011的规定。

4.2.5 夏季空调室外机向外部空间大量排热，如果室外机位于通风不良的场所，例如位于“凹”型空间内部，其排出的热量将蓄积在空间内部，使外部空间的热环境恶化，同时也会进一步增加建筑的空调负荷，形成恶性循环。因此，应将空调室外机设置在通风良好的场所，使空调排热可迅速扩散，减少其对建筑室内环境的影响。

4.2.6设计时具体要求应满足《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》的相关规定。

4.2.7 平屋面宜采用种植屋面，外墙可采用墙体垂直绿化。采用浅色饰面材料的屋面和外墙面，在夏季有太阳直射时，能反射较多的太阳辐射热，降低空调得热负荷和自然通风时的内表面温度；当无太阳直射时，它又能把屋面和外墙内部在白天所积蓄的太阳辐射热，较快地向天空辐射出去。因此，无论是对降低空调能耗，还是对改善无空调时的室内热环境，都有重要意义。本地区冬季的日照率较低，太阳辐射照度较小，采用浅色饰面外表面的建筑物采暖能耗增幅较小，冬夏季综合比较，突出矛盾是夏季。

4.2.8  本地区属间歇式采暖与空调方式，采用保温砂浆内墙面的外保温外墙，室内空气升温（采暖时）降温（空调时）速度快。

# 5  建筑围护结构热工设计

5.0.1  表5.0.1中的各部位围护结构各项热工性能指标的规定限值，是通过不同建筑层数和体形系数的典型建筑能耗计算模型，分别处于不同建筑朝向，并符合下列计算条件，采用动态能耗计算软件计算不同条件组合下的采暖空调能耗，经综合平衡优化选择得到的：

1  采暖、空调能耗均在《DB42/301》节约50%的基础上再分别节约30%，保证采暖、空调能耗都节约65%（在《DB42/301》中，只保证采暖、空调年耗电量之和节约50%，实际空调节能率很低或不节约）；

2  室内热环境和采暖空调系统设计计算指标符合3.0.1～3.0.3条的规定；

3  建筑物体形系数S符合第4.0.？条的限值规定；

4  窗墙面积比和外窗传热系数均符合第5.0.2、5.0.3条限值的规定；

5  外窗和阳台门的气密性符合第5.0.7条的规定；

6  能耗计算基本模型为触土地面；

7  屋面和外墙采用中等色饰面（太阳辐射吸收系数ρ=0.70）；

8  顶层楼的采暖、空调能耗分别不大于中间楼层采暖、空调能耗的15%。

为了使顶层楼的采暖、空调能耗分别不大于中间楼层采暖、空调能耗的15%，则必须降低屋面的传热系数（发达国家的建筑节能标准也是如此，如美国类似地区的住宅屋面传热系数是外墙传热系数的1/5～1/6）。

考虑到上、下、左、右相邻房间不一定都同时采暖空调，并适当控制采暖空调房间向不采暖空调空间的热（冷）量散失，因此规定分户墙、分隔采暖空调与不采暖空调空间的隔墙、楼板的传热系数限值。

对粗装修建筑的楼板，居室宜按XPS板和强化复合地板保温楼面设计，厨房、卫生间宜按XPS板和陶瓷地砖保温楼面设计，可要求施工只做到XPS板面的水泥砂浆找平层为止，其面层由住户自行施工。

采用深色饰面的屋顶和外墙，对建筑的夏季空调能耗增幅较大。为了使深色饰面与中等色（ρ=0.70）饰面建筑的空调能耗相当，应降低屋面和外墙的传热系数，1.1的修正系数是通过空调当量能耗计算得到的（其中ρ=0.85）。为了使浅色饰面与中等色（ρ=0.70）饰面建筑的空调能耗相当，应降低屋面和外墙的传热系数，0.90的修正系数是通过空调当量能耗计算得到的（其中ρ=0.5）。

5.0.2   外窗（包括阳台门的透明部分）比外墙的传热系数大数倍，是冬季采暖热量损失的重要部位，太阳辐射透过玻璃直入室内，是夏季空调负荷的主要部分。窗墙面积比越大，则采暖和空调能耗也就越大。因此，低能耗建筑，必须严格限制窗墙面积比。

能耗计算结果表明，当建筑围护结构其它部位的热工性能一定，建筑能耗随着窗墙面积比的减小而减小，但当窗墙面积比减小到一定程度，建筑能耗不但不减小，反而增大。其原因是外窗具有采光和通风的功能，当窗墙面积比太小，阴雨天会造成室内采光不足而需采用电照明，凉爽天因通风不良也需开启空调。为避免窗墙面积比过大过小，应按照《住宅设计规范》GB50096第5.1.3条表5.1.3中所列窗地面积比计算出适宜的窗墙面积比，其可开启净面积符合本标准表4.1.7条的规定。

冬季时阳光进入室内，有利于室内采光、卫生要求和降低采暖能耗。同时，为了使常用低传热系数中空玻璃的可见光透射比也能满足标准要求，因此在表5.0.2中规定了外窗玻璃的可见光透射比不得小于0.6。

表5.0.2中所列窗墙面积比限值和表5.0.3所列的K、SCw值，是通过不同能耗计算模型的优化组合计算得到的，并保证采暖能耗和空调能耗的节能率均符合第1.0.3条的规定。

表5.0.2所列窗墙面积比能满足室内采光要求。当工程设计出现窗墙面积比限值不能满足最小窗地面积比的要求时，说明平面布置不合理，此时应修改设计，使其符合表5.0.2所列限值的规定。

夏季时阳光进入室内，会增大空调能耗并恶化室内热环境。兼顾到冬、夏季不同特点规定：阳台门窗应利用阳台板（含阳台雨篷板）水平遮阳，采用透明白玻璃以利于冬季时阳光进入室内；非阳台的东、西向窗，应采用活动外遮阳设施，不宜采用阳光控制镀膜玻璃（其性能保证年限有限，且不利冬季阳光进入室内），不得采用吸热玻璃（会增大空调能耗）；北向窗宜采用垂直侧板遮阳。

5.0.7  为了保证采暖、空调时的换气次数得到控制，要求外窗及阳台门具有良好的气密性。 为保证门窗的气密性符合本条文的规定，不应采用常规构造推拉门窗，应采用平开门窗。

5.0.8  出屋面构件热桥部位如果不做断热处理，冬季采暖时的室内热量，通过屋面梁板二、三维传热传递至热桥构件向室外散失，夏季空调时的室外太阳辐射和温差得热，通过同一路径传递至室内，对顶层楼房的采暖和空调能耗增加较多，并恶化室内热环境，因此应对热桥部位做断热处理。

外门窗套及窗台，因按一维传热理论不便计算其传热系数K，故未将其列入外墙平均传热系数的计算中，但其面积大，是外墙的主要热桥部位。

当采用外墙外保温做法时，凸出外墙面的柱（墩）及装饰线条，其面积大，也是外墙的主要热桥部位。

天沟（檐沟）的外墙梁侧面，是外墙的一部分，占顶层楼外墙面的面积比例大。

外墙变形缝和内墙变形缝，顶棚与楼（地）面变形缝，是外墙主要的热桥部位之一。按一维传热不便计算其K值，因此未将外墙上的变形缝热桥部位列入外墙Kmi值的计算中。为了保证不因变形缝热桥的存在而降低外墙Kmi和楼（地）面的K值，因此对变形缝的保温断热处理作了规定。

为了减小外墙外保温系统的保温层厚度，改善室内热环境，宜对外挑尺寸较小的构件（例如天沟、檐沟、檐口板等）做全包保温断热处理，降低其K值，有利于Kmi值达标（特别是低层建筑）。

表5.0.8的限值是不同热惰性指标D热桥在不结露的情况下，根据《民用建筑热工设计规范》GB 50176计算求得。

5.0.9  将保温层设置在不住人阁楼楼板上，既可减小建筑物的表面积，使建筑物的体形系数容易达标，又比较经济（不需按照5.0.1条第一款的规定降低坡屋面传热系数，还免去了阁楼楼板的保温层）。同时，坡屋面部分成为隔热层，并按本标准第XXX条的规定加强阁楼的自然通风之后，可改善阁楼底部房间的夏季热环境。

5.0.10  有的高层居住建筑的底部一、二层采用非透明幕墙，金属主龙骨系统采用紧贴外墙面的构造，保温层做在龙骨之间，保温外墙的传热系数忽略金属龙骨热桥的影响，仅按主体部位计算，显然是错误的。为了规范其节能构造和热工计算方法，制订本条文。

5.0.11 本条文明确了封闭阳台围护结构的节能构造做法要求，以避免因各方不同的理解而引起争议。

# 第5章综合说明  本标准与《DB/42/301》的最大区别，除了节能率不同之外，就是节能达标的途径不同。《DB/42/301》有规定性指标和性能指标达标两种途径，即当体形系数或部分窗墙面积比超标时，可以加强其它部位的热工性能，通过能耗计算，使采暖空调能耗全年之和不超过标准的规定值，也认可是节能50%的建筑。但在实施中发现，由于工程能耗计算软件不能反映建筑及其能耗的真实情况，加上其它非正常手段，有的工程除屋面K值达标之外，其它节能规定指标都不符合标准的规定，但能耗计算书的节能率却高于50%，使建筑节能成了有名无实的空话。因此，本标准规定只有“规定指标”达标一种设计途径。大多数发达国家的节能设计标准都是如此。

# 6  供暖、通风和空气调节节能设计

## 6.1  一般规定

6.1.1 强制性条文。施工图设计阶段，冷、热负荷不应采用估算，避免出现设备及管道配置过大的现象，避免投资增高、能量消耗增加。当采用集中供暖或集中空调系统时，各类型房间的使用时段，应根据实际使用情况，在负荷计算中反映，不应采用同一时刻全部房间负荷叠加的总冷负荷数据。

6.1.2 每个项目的建筑规模、使用特征、投资和能源条件各不相同，根据具体条件，经技术经济分析综合论证后确定合理的供暖、空调方式是必要的。湖北省大部分地区有较丰富的地表水、地下水及浅层地热资源，部分区域有发电厂余热、工厂废热可以利用，选择空调冷热源时应优先采用利用可再生能源、余热、废热的供冷供热技术，符合国家的能源政策，有利于节能和环保。

6.1.3 强制性条文。将高品位的电能直接用于供暖，能源利用效率低，是不合适的。

6.1.4 强制性条文。为满足我国的有关节能管理规定、提高节能意识、提高舒适度、合理分摊供暖和空调费用，设置分室温度控制及分户热（冷）量计量装置是必要的；分室温度控制一般采用自动控制，也可以采用手动控制；热（冷）量计量装置可以采用能量型的，也可以采用其他有效的热（冷）量分摊计量装置。

## 6.2  供暖

6.2.1 采用热水作为热媒，能有效地保证供暖质量，便于调节。

6.2.2 合理降低建筑物内供暖系统的热媒参数，可以提高散热器供暖的舒适程度和节能降耗。今年来，出现降低热媒温度的趋势，供回水温度按75℃/50℃设计时方案最优。为了保证地板辐射供暖的安全和寿命，低温热水地板辐射供暖的供水温度不应超过60℃，国内外经验表明，供水温度为35℃~45℃时比较合适。

6.2.3 双管制系统可实现变流量调节，有利于节能。

6.2.4 温度调节有多种方式，可采用恒温控制阀调节，也可采用手动阀调节，有条件时优先采用恒温控制阀调节的方式。

6.2.5 明装时，散热器散热效果好，散热器外表面刷非金属涂料时，其散热量比外表面刷金属涂料时高10%左右，比裸体散热器也高。

6.2.6 盲目增加散热器面积，投资增加。浪费能源，容易造成系统热力失匀和水力失调。扣除室内明装管道的散热量，也是防止供热过多的措施之一。

6.2.7 供暖系统均应进行水力平衡计算，进行水力平衡设计时，可以通过调整水管管径来实现，仍然不平衡时，可以通过设置水力平衡装置来调整。当水力平衡计算结果满足要求时，可以不设置水力平衡装置。

6.2.8 本条是基于节能和防冻要求，提出室内供暖管道的保温条件。

6.2.9 集中供暖系统热水循环水泵的耗电输热比

EHR=0.003096∑(G·H/ηb)/Q≤A(B+α∑L)/△T

式中： HER － 循环水泵的耗电输热比；

G － 每台运行水泵的设计流量，m³/h；

H － 每台运行水泵对应的设计扬程，m水柱；

Q － 设计热负荷，kW；

ηb － 每台运行水泵对应的设计工作点效率；

ΔT－ 设计供回水温度差，oC；

A — 与水泵流量有关的计算系数，按本规范表6.4.15-1选取；

B — 与机房及用户的水阻力有关的计算系数，一级泵系统时B=20.4，二级泵系统时B=24.4；

ΣL－ 室外主干线（包括供回水管）总长度，m；

α — 与ΣL有关的计算系数，按如下选取或计算；

当ΣL≤400m时，α= 0.0115；

当400<ΣL<1000m时，α= 0.003833+3.067/ΣL；

当ΣL≥1000m时，α= 0.0069。

该公式根据《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010第5.2.16条的计算公式EHR=NQ⋅η≤A×(20.4+α⋅L)Δt整理得出，同时考虑了不同管道长度、不同供回水温差因素对系统阻力的影响。

## 6.3  通风与空气调节

6.3.1 1 自然通风利用风压和热压的作用形成有组织气流，满足室内温湿度要求，可以显著减少通风能耗，应优先采用。当自然通风会把室外的污浊空气和噪声带入室内或不具有可开启外窗等条件时，应设置机械通风系统，或者自然通风与机械通风结合的复合通风系统。

2 住宅厨房及无外窗卫生间的污染源集中，应采用机械通风系统，将污染物排出，设计时可以预留机械排风系统风井。

3 合理设计通风系统的气流组织，可以显著降低能耗，提高室内的舒适性。厨房及卫生间的污染源集中，应集中排放，厨房及卫生间的进风可以由较清洁的供暖、空调房间的排风作为补充，同时供暖、空调房间也实现了通风换气的需求。

4 被动式通风利用风压和热压的作用，起到强化通风的效果。屋顶无动力风帽装置不需要电力驱动，可长期运转且噪声较低，在国内已经大量使用。

6.3.2 采用集中供暖、集中空调或户式中央空调系统的住宅，设置排风热回收装置可以保证新风量的同时，回收排风中的冷热量，提高能源利用效率。质量较好的排风热回收装置一般均能达到60%以上的热回收效率。

6.3.3 采用空气源热泵机组和风冷空调器时，空调器（机组）室外部分布置和安装会直接影响到空调器（机组）实际运行的能效比和使用效果。

1 空调器（机组）室外部分的布置应避免空调器（机组）室外部分长时间处于强烈的日照之中，导致机组冷凝放热恶化。

2 空调器（机组）室外换热器于建筑外立面竖向凹槽内布置时，凹槽的宽度宜大于2.5m，凹槽的深度不应大于4.2m。建筑紧邻凹槽的房间多为卧室、书房等，如设置1P分体式壁挂机，冷量为2300W，估算室外机风量为2160m3/h，按照自由等温圆射流计算，射流长度为1.88m处，射流核心速度为0.5m/s，该处射流直径为2.45m；射流长度为4.2m处，射流核心速度是0.25m/s，该处射流直径为4.97m。如设定进入自由空间时，射流核心速度应不小于0.25m/s，同时，考虑实际凹槽的宽度往往小于凹槽的深度，如凹槽的宽度小于4.97m，射流由于受到墙面制约，4.2m深度的凹槽出口处射流核心速度会大于0.25m/s，因此，可以认为射流能够进入自由空间，从而避免沿凹槽内部形成上升气流，造成上部住户空调恶化的效果。

3 室外换热器的排风不应对吹，其水平间距应大于4m。对吹现象都是发生在建筑紧邻凹槽的空调房间，如前所述，射流长度为1.88m处时，射流核心熟读为0.5m/s，考虑热射流有向上弯曲的特征，故选择4m。

6.3.4 针对户式中央空调（冷热水系统）产品内装有水泵的实际情况，设计时应该提出户式中央空调配套水泵所需的扬程数值，方便供货厂家提供合理的水泵等配套设备。

6.3.5 设计时必须考虑制冷剂管道长度对系统性能的影响，因此规定系统冷媒管等效长度应满足对应制冷工况下满负荷的性能系数不低于3.0，当产品技术资料不全，无法核算时，规定系统冷媒管等效长度不超过70m。

6.3.6 湖北省属于夏热冬冷地区，季节分明，居住建筑采用两管制水系统是完全能满足要求的。闭式循环水系统比开式循环水系统节省初投资和输送能耗；一次泵系统管路简单，节省初投资，应优先采用；目前，冷水机组能适应循环水较大的变化，一次泵采用变速调节方式，既能满足冷水机组安全运行的要求，同时又节省输送能耗，宜采用；对于大型居住小区，采用区域能源站时，因各环路输送距离差异大，当各环路压力损失相差50kPa以上时，宜采用二次泵系统，二次泵采用变速调节方式有利于节省输送能耗。

6.3.7集中空调的冷水循环水泵与热水循环水泵的流量和扬程差异较大，合并设置时，往往冬季水泵不能在高效区运行，输送能耗较大，因此宜分别设置。空调水系统变流量运行时，可以采取台数调节和变速调节两种方式实现，单台水泵的变速调节范围是有限的，不能满足负荷极低时的需求，因此，宜设置多台水泵并联运行，台数调节可以作为变速调节的有益补充。

6.3.8 空调水系统均应进行水力平衡计算，进行水力平衡设计时，可以通过调整水管管径来实现，仍然不平衡时，可以通过设置水力平衡装置来调整。当水力平衡计算结果满足要求时，可以不设置水力平衡装置。

6.3.10 冷凝水管道保冷的最小绝热层厚度源自《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）第11.1.5条的规定。

6.3.11 空气调节风管绝热材料的最小热阻数值比《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）第5.3.29的指标略有增加，同《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）第11.1.5条的要求保持一致。

6.3.12 保冷管道的绝热层外的隔汽层是防止凝露的有效手段，保证绝热效果，保护层是用来保护隔汽层的。如果绝热材料本身就是具有隔汽性的闭孔材料，就可认为是隔汽层和保护层。

## 6.4  空气调节与供暖系统的冷热源

6.4.1 湖北省属于夏热冬冷地区，供暖空调冷源与热源的确定应符合下列规定：

1   有可供利用的废热或工业余热的区域，热源宜采用废热或工业余热。当废热或工业余热的温度较高、经技术经济论证合理时，冷源宜优先采用吸收式冷水机组；

2   在技术经济合理的情况下，冷、热源宜利用浅层地能、太阳能等可再生能源；当采用可再生能源受到气候等原因的限制无法保证时，应设置辅助冷、热源；

3   天然气供应充足的地区，当建筑的电力负荷、热负荷和冷负荷能较好匹配、能充分发挥冷热电三联供系统的能源综合利用效率，并经经济技术比较后，宜采用分布式燃气冷热电三联供系统；

4   不具备以上条件，但有城市或区域热网的地区，集中式空调系统的供热热源宜优先采用城市或区域热网；

5   不具备以上条件，但城市电网夏季供电充足的地区，空调系统的冷源宜采用电动压缩式机组；

6   不具备以上条件，但城市燃气供应充足的地区，宜采用燃气锅炉、燃气热水机供热或燃气吸收式冷（温）水机组供冷、供热；

7   具有多种能源的地区，可采用复合式能源供冷、供热。

6.4.2 湖北省属于夏热冬冷地区，夏季有降温需求，冬季有供热需求，采用热泵型设备能同时满足冬夏季空调需求；变频调节或直流调速的空调器（机组）有较高的能效，应优先采用。

6.4.3 通过对空调系统能效比的计算，计算结果表明：1.对于单台主机的额定冷负荷≤310kW的系统，主机的能效比达到4.07，才能满足系统COP值≥3的要求；2.对于单台主机的额定冷负荷在310～1055kW之间的系统，主机的能效比达到4.27，才能满足系统COP值≥3的要求；3.对于单台主机的额定冷负荷>1055kW的系统，主机的能效比达到4.82，才能满足系统COP值≥3的要求；4.对于采用风冷型冷水（热泵）机组的系统，制冷工况时主机的能效比达到3.50以上，才能满足制冷工况系统COP值≥3的要求，制热工况时主机的能效比达到2.29以上，才能满足制热工况系统COP值≥2.1的要求。

同时考虑到国家对节能要求的提高和产品的技术进步，将水冷型冷水机组的制冷性能系数在《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）第5.4.5条的基础上提高一个能效等级，是完全可行的。风冷型冷水（热泵）机组的计算结果表明，风冷型冷水（热泵）机组很难满足节能要求，在此按第1等级这一最高要求加以严格限定，同时可以采取其他一些节能措施，例如排风热回收系统等，使系统的COP值满足要求。冷水（热泵）机组制冷性能系数详见表6.4.3。

表6.4.3    冷水（热泵）机组制冷性能系数

| 类型 |  | 额定制冷量（kW） | 性能系数（W/W） |
| --- | --- | --- | --- |
| 水冷 | 涡旋式 | ＜528 | 4.10 |
|  | 螺杆式 | ＜528 | 4.40 |
|  |  | 528～1163 | 4.70 |
|  |  | ＞1163 | 5.10 |
|  | 离心式 | ＜528 | 4.70 |
|  |  | 528～1163 | 5.10 |
|  |  | ＞1163 | 5.60 |
| 风冷或蒸 发冷却 | 涡旋式 | ≤50 | 3.20 |
|  |  | ＞50 | 3.40 |
|  | 螺杆式 | ≤50 | 3.20 |
|  |  | ＞50 | 3.40 |

6.4.4 本条引自《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）第5.4.6条。

表6.4.4    冷水（热泵）机综合部分负荷性能系数

| 类型 |  | 额定制冷量（kW） | 综合部分负荷性能系数（W/W） |
| --- | --- | --- | --- |
| 水冷 | 螺杆式 | <528 528~1163 ＞1163 | 4.47 4.81 5.13 |
|  | 离心式 | <528 528~1163 ＞1163 | 4.49 4.88 5.42 |
| 注：IPLV值是基于单台主机运行工况。 |  |  |  |

6.4.5 蒸汽、热水型溴化锂吸收式冷水机组及直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组性能系数引自《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）第5.4.9条，对于直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组，根据目前厂家产品的实际情况，将性能系数提高到1.20。

6.4.6 《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB12021.3-2010）、《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》（GB21455-2008）中规定2级为节能评价值。空调器的能效指标详见表6.4.6-1、表6.4.6-2。

表6.4.6-1   房间空调器能效指标

| 类型 | 额定制冷量（CC）/ W | 能效比（W/W） |
| --- | --- | --- |
| 整体式 | — | 3.10 |
| 分体式 | CC≤4500 | 3.40 |
|  | 4500<CC≤7100 | 3.30 |
|  | 7100<CC≤14000 | 3.20 |

表6.4.6-2    转速可控型房间空调器能效指标

| 类型 | 额定制冷量（CC）/ W | 能效比（W/W） |
| --- | --- | --- |
| 分体式 | CC≤4500 | 4.50 |
|  | 4500<CC≤7100 | 4.10 |
|  | 7100<CC≤14000 | 3.70 |

6.4.7 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能耗效率等级》（GB21454-2008）中规定2级为节能评价值。多联式空调（热泵）机组的制冷综合性能系数详见表6.4.7。

表6.4.7     多联式空调（热泵）机组制冷综合性能系数

| 额定制冷量（CC）/ kW | 能效比（W/W） |
| --- | --- |
| CC≤28 | 3.40 |
| 28<CC≤84 | 3.35 |
| 84<CC | 3.30 |

6.4.8 制热工况的系统能效比按COP=2.1进行计算，电能的一次能源效率按32.3%计算，通过计算得锅炉的热效率达到71.7%，才能满足系统COP值≥2.1的要求。

同时考虑到国家对节能要求的提高和产品的技术进步，按《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665-2006）中规定的2级、《工业锅炉能效限定值及能效等级》（GB24500-2009）中规定的2级加以要求，是完全可行的。居住建筑主要采用的采暖设备有燃气快速热水器、燃气供暖热水炉和燃轻柴油、燃气锅炉，设备热效率详见表6.4.8。

表6.4.8    燃气快速热水器、燃气供暖热水炉、锅炉热效率

| 设备类型 | 热效率（％） |  |
| --- | --- | --- |
| 燃气快速热水器、燃气供暖热水炉 | 88 |  |
| 燃轻柴油、燃气锅炉 | 90（锅炉容量≤1.4MW） | 92（锅炉容量＞1.4MW） |

6.4.9 本条引自《地源热泵系统工程技术规范》（GB50366-2009）第5.1.1条。

6.4.10 本条引自《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）第8.3.4条，强调在地埋管地源热泵系统应用中，进行场地状况调查和对浅层地能资源勘察的重要性，避免盲目应用。

6.4.11 本条引自《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）第8.2.2条，其中1.1的比值不是放大系数，该值强调当设备选型与计算负荷不匹配时，设备选型的总负荷不能超过计算负荷的1.1倍。

6.4.12 集中采暖系统应设置能源计量装置：

1锅炉房和换热机房内应设置供热量控制装置，方便对供热系统进行总体调节，使锅炉房和换热机房的供热量与建筑物的需热量始终保持一致；

2 在每栋楼的热力入口处设置热计量装置，方便用户的分户热计量。

6.4.13 为了提倡用户的行为节能，在冷冻站内设置能量计量装置，方便对空调系统进行总体调节，在每栋单体建筑的能源入口处设置能量计量壮汉子，方便用户的分户用能计量。

6.4.14 循环水泵的耗电输冷(热)比EC(H)R：

EC(H)R=0.003096∑(G•H/ηb)/Q≤A(B+α∑L)/△T

式中： EC(H)R－ 循环水泵的耗电输冷(热)比；

G － 每台运行水泵的设计流量，m³/h；

H － 每台运行水泵对应的设计扬程，m；

Q － 设计冷（热）负荷，kW；

ηb － 每台运行水泵对应的设计工作点效率；

ΔT－ 规定的计算供回水温差，冷水系统取5℃,热水系统取10℃；对空气源热泵、溴化锂机组、水源热泵等机组的热水供回水温差按机组实际参数确定；对直接提供高温冷水的机组，冷水供回水温差按机组实际参数确定；

A — 与水泵流量有关的计算系数，按表6.4.14-1选取，oC；

B — 与机房及用户的水阻力有关的计算系数，按表6.4.14-2选取，oC；

ΣL－从冷热机房至该系统最远用户的供回水管道总输送长度;当管道设于大面积单层或多层建筑时,可按机房出口至最远端空调末端的管道长度减去100米确定,m；

α — 与ΣL有关的计算系数，按表6.4.14-3选取。

表6.4.14-1    A值

| 设计水泵流量G | G≤60 m³/h | 60m³/h＜G≤200 m³/h | 200m³/h＜G |
| --- | --- | --- | --- |
| A值 | 0.004225 | 0.003858 | 0.003749 |
| 注：多台水泵并联运行时，流量按较大流量选取。 |  |  |  |

表6.4.14-2    B值

| 系统组成 |  | 两管制冷热水管道系统B值 |
| --- | --- | --- |
| 一级泵 | 冷水系统 | 28 |
|  | 热水系统 | 21 |
| 二级泵 | 冷水系统1 | 33 |
|  | 热水系统2 | 25 |
| 注：1）多级泵冷水系统，每增加一级泵，B值可增加5； 2）多级泵热水系统，每增加一级泵，B值可增加4。 |  |  |

表6.4.14-3   两管制冷、热水管道系统的α值

| 系统 | 管道长度ΣL范围（m） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ΣL≤400m | 400<ΣL<1000m | ΣL≥1000m |
| 冷水 | α=0.02 | α=0.016+0.16/ΣL | α=0.013+4.6/ΣL |
| 热水 | α=0.0024 | α=0.002+0.16/ΣL | α=0.0016+0.56/ΣL |

本条引自《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）第8.5.12条，并结合夏热冬冷地区居住建筑的实际情况进行了简化，居住建筑的空调水系统一般采用两管制冷热水系统，当冷、热水泵合并设置时，B值取四管制单冷管道对应的数值；当冷、热水泵分开设置时，冷水泵的B值取四管制单冷管道对应的数值，热水泵的B值取两管制热水管道对应的B值。

# 7  给水排水节能设计

## 7.1供水系统

### 7.1.1设计给水系统时，应通过调查收集和掌握准确的市政供水水压、水量及供水可

### 靠性的资料，为合理设计给水系统、利用市政供水压力提供依据，根据用水设备、数

### 量及所需的最低工作压力要求，确定直接利用市政自来水管网直接供水的层数。

### 7.1.2本条规定了给水、中水和热水系统应竖向分区及分区的标准。并提出各用水点处供水压力不大于0.20 MPa的要求。

控制配水点处的压力是节水最关键的一个环节。据某学院在该校两栋楼的实测结果：普通龙头半开和全开时最大流量分别为0.42L/S和0.72L/S，对应的实测动压值为0.24MPa和0.30MPa，静压值为0.37 MPa。节水龙头半开和全开时最大流量分别为0.29L/S和0.46L/S，对应的实测动压值为0.17MPa和0.22MPa，静压值为0.30 MPa。按照水龙头的额定流量（q）=0.15L/S为标准比较，节水龙头在半开和全开时，其流量分别为额定流量的2倍和3倍。

另外，据生产小减压阀的厂家介绍，可调式减压阀最小减压差即阀前压力P1与阀后压力P2的最小差值为P1-P2≥0.1MPa，因此，当给水系统中配水点压力大于0.20MPa时，其配水支管上设置减压阀，配水点处的实际压力仍大于0.10MPa，满足除自闭式冲洗阀外的卫生器具的压力要求。设有自闭式冲洗阀的配水支管，设置减压阀的最小供水压力宜为0.25MPa，即经减压后，冲洗阀前的供水压力不小于0.15MPa，满足使用要求。

7.1.3水泵铭牌上所列出的各性能数据，相应于效率最高值的各参数，是水泵最经济工作的一点；在该点左右的一定范围内（一般不低于最高效率点的10%左右），是属于效率较高的区段；在水泵样本中，用两条波形线“§”标出，称为水泵的高效段。在选泵时，应使水泵设计所要求的流量和扬程能落在高效段的范围内。

### 7.1.4比转速的定义：在最高效率下，当有效功为735.5W(1HP)，扬程为1m，流量为

### 0.075m3/s，此时泵的转速叫做与它相似的泵的比转速NS。

比转速NS是反映叶片泵综合性能的相似准数，计算公式：

NS=3.65nQ0H034

式中  Q0—最高效点流量（m3/s）；

H0—最高效点扬程（m），多级泵以单级扬程计；

n —转速（r/min）。

比转数相同的水泵为水力相似的一组水泵，它们的特性曲线形状相似。对叶片式水泵，当水泵流量Q一定，NS为150～200时，效率η值最高。对于离心泵当转速变化在30%以内时，可以认为效率不变。

### 7.1.5水泵的数量应考虑不同性质的建筑，其生活给水流量的变化范围。多台泵并联

### 供水应考虑实际增加的每台泵流量的折减及其效率。

恒压供水采用同一型号泵，保证恒压供水得稳定性；变压供水采用不同型号泵，满足不同的流量和不同的扬程的需要。

额定转速时，水泵最不利工况点在水泵特性曲线高效区段的右端点，这是为了保证水泵自身流量扬程调节的需要，同时也扩大变频调速时水泵在高效区运行。

采用两台或多台变频的方式运行，保证水泵在高效区运行。

配置小流量水泵，保证水泵不频繁启动。小流量水泵的选择应考虑不同性质建筑的用水特点。

### 7.1.6 管网叠压供水系统的设计应满足《管网叠压供水技术规程》CECS221的要求。

## 7.2热水系统

7.2.1 热水供应，其热源应考虑节能要求，考虑可持续发展的要求，同时也应考虑技术、经济的合理性。

7.2.2太阳能热水系统应根据建筑物的使用功能、地理位置、气候条件和安装条件等综合因素，选择其类型、色泽和安装位置，并应与建筑物整体及周围环境相协调，应满足安全、适用、经济、美观的要求，并应便于安装、清洁、维护和局部更换。

- 太阳能热水系统的设计应遵循节水节能、经济实用、安全简便、便于计量的原则；根据建筑形式、辅助能源种类和热水需求等条件，宜按《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB 50364表 4．2．6 选择太阳能热水系统。

- 太阳能热水系统的给水排水设计应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015的规定；太阳能热水系统的设计应符合现行国家标准《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB 50364相关规定。

- 太阳能热水系统设计应按《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》等标准和规范要求进行太阳能热水系统与建筑一体化设计。并结合工程实际，把太阳能热水器、太阳能集热板等的安装位置、管道竖井、预埋件、电气管线敷设、节点做法等列入设计内容，确保建筑立面整齐美观。

- 太阳能集热器面积应根据热水用量、建筑允许的安装面积、供水水温等因素综合确定。

- 太阳能热水系统宜配置辅助能源加热设备。辅助能源加热设备种类应根据建筑物使用特点、热水用量、能源供应、维护管理及卫生防菌等因素选择，并应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》 GB 50015 的有关规定。

- 集热器安装方位（集热器采光面法线）宜朝向正南或南偏东、偏西300的朝向范围内设置。   集热器不宜安装在受建筑自身及周围设施和绿化树木遮挡的部位，且宜满足不少于4h日照。

- 集热器安装倾角（集热器与水平面的夹角）宜等于当地纬度；如系统侧重在夏季使用，其安装倾角等于当地纬度减10°；如系统侧重在冬季使用，其安装倾角等于当地纬度加10°。当采用水平热管集热器时，安装倾角可以为0°。

- 太阳能集热器的布置应根据集热器的形式、安装面积、尺寸大小进行细部设计，确定其在建筑上的安装位置和安装方式（如一体式、叠合式、支架式等）。集热器与遮光物或前后排的最小距离按下式计算：

D＝H·cotas·cosr。

式中  D—集热器与遮光物或集热器前后排间的最小距离（m）；

H—遮光物最高点与集热器最低点的垂直距离（m）；

as—太阳高度角，度（°）。全年运行系统，宜选当地春分、秋分日9：00或15：00的太阳高度角；主要在春、夏、秋三季运行系统，宜选当地春分、秋分日8：00或16：00的太阳高度角；主要在冬季运行系统，宜选当地冬至日10：00或14：00的太阳高度角；

r。—计算时刻太阳光线在水平面上的投影线与集热器表面法线在水平面上的投影线之间的夹角，度（°）。

- 热水或热媒管道应做外保温，冷水管道应做防冻保温，保温层厚度应通过计算确定。

- 大型太阳能集热系统宜在建筑平面、立面及效果图上绘出。太阳能集热系统与建筑立面应协调统一，和谐美观。

7.2.3局部加热系统可采用太阳能、地源与空气源加热以及电加热、燃气加热等方式。

7.2.5本条规定了热水系统设循环管道的设置原则。

近年来各地都兴建了不少高档住宅、公寓、别墅，其中大部分采用自成小系统的局部热水供应系统，即每户设一个加热器，从加热器到卫生间的管道长达十几米到几十米，如不设回水循环系统，则既不方便使用，更会造成水资源的浪费。因此第2款提出了大于2个卫生间的公寓，当采用共用水加热设备的局部热水供应系统时，应设置小型循环泵机械循环的要求。

第3款提出了全日集中热水供应系统循环系统应达到的标准。根据一些设有集中热水供应系统的工程反馈，打开放水龙头要放数十秒钟或更长时间的冷水后才出热水，循环效果差，因此，对循环系统循环的好坏应有一个标准。国外有类似的标准，如美国规定医院的集中热水供应系统要求放冷水时间不得超过5s；本款提出保证配水点出水水温大于45℃的时间不超过10s，即配水支管长度7m左右。当其配水支管较长时，亦可采用支管循环。

单体建筑集中热水供应系统保证循环效果的措施。

- 单体建筑的循环管道首选为同程布置，因为采用同程布置能保证良好的循环效果已为三十多年来的工程实践所证明。

- 其次是在回水立管上设置限流调节阀、温控阀、热水平衡阀来调节平衡各立管和干管的循环水量。限流调节阀一般适用于开式供水系统，通过限流调节阀设定各立管的循环流量，由总回水管回至开式热水系统，如图所示。

图 限流调节阀在热水系统中的应用

l．供水泵兼循环泵  2．限流调节阀  3．电动阀  4．热水箱

在回水管上装温控阀或热水平衡阀是近年来国外引进的一项新技术。阀件由温度传感装置和一个小电动阀门组成，可以根据回水立管中的温度高低调节阀门开启度，使之达到全系统循环的动态平衡。可用于难以布置同程管路的热水系统。

- 当采用减压阀分区供水时，应保证各分区的热水循环。可分区设回水泵，保证各区的循环效果。且回水泵的扬程应考虑供水管上减压的因素。

7.2.6 本条规定采用蒸汽制备开水应采用间接加热的方式，主要是有的蒸汽中含有油等不符合饮水水质要求的成分。且凝结水应回收至蒸汽锅炉的进水水箱，这样既回收了水量又回收了热量，同时还节省了这部分凝结水的软化处理费用。

7.2.7 采用太阳能、空气源及地源等可再生能源，应根据建筑的用水特点如定时供水、全日供水等条件确定贮热容积。

7.2.8热水系统的设备与管道若不采取保温措施，不仅会造成能源的极大浪费，而且可能使较远配水点得不到规定水温的热水。

据资料介绍，普通有隔热措施的热水系统，其燃料消耗为无隔热措施系统的一半。这足以说明保温措施之重要性。

保温层的厚度应经计算确定，在实际工作中一般可按经验数据或现成绝热材料定型预制品，如发泡橡塑管、硬聚氨酯泡沫塑料、水泥珍珠岩制品等选用。在选用绝热材料时，除考虑导热系数、方便施工维修、价格适宜等因素外，还应注意有较高的机械强度和防火性能。
为了增加绝热结构的机械强度及防湿功能，一般在绝热层外都应做一保护层，以往的做法一般是用石棉水泥、麻刀灰、油毛毡、玻璃布、铝箔等作保护层。比较讲究的做法是用金属薄板作保护层。

7.2.9本条对水加热器设置温度自动控制装置作了规定。

- 规定了所有水加热器均应设自动温度控制装置来控制调节出水温度。理由是为了节能节水，安全供水。人工控制温度，由于人工控制受人员素质、热媒、用水变化等多种因素之影响，水加热器出水水温得不到有效控制，尤其是汽一水换热设备，有的加热器内水温长期达80℃以上，设备用不到一年就报废。因此，本条规定凡水加热器均应装自动温度控制装置。

- 自动温度控制阀的温度探测部分(一般为温包)设置部位应视水加热器本身结构确定。对于容积式、半容积式水加热器，将温包放在出水口处是不合适的，因为当温包反应此处温度的变化时，罐体内的水温早已变了，自动温度控制阀再动作为时已晚。

- 自动温度控制阀应根据水加热器的类型，即有无贮存调节容积及容积的相对大小来确定相应的温度控制范围。根据半即热式水加热器产品标准等的规定，不同水加热器对自动温度控制阀的温度控制级别范围如表7.2.9所示。

表7.2.9水加热器温度控制级别范围

| 水加热设备 | 自动温度控制阀温级范围（℃） |
| --- | --- |
| 容积式水加热器、导流型容积式水加热器 | ±5 |
| 半容积式水加热器 | ±4 |
| 半即热式水加热器 | ±3 |

注：半即热式水加热器除装自动温度控制阀外，还需有配套的其他温度调节与安全装置。

# 8 电气节能设计

## 8.1 电气照明

8.1.4居住建筑内常用的高效节能光源包括小管径直管形三基色荧光灯、环形荧光灯、紧凑型荧光灯、小功率陶瓷金属卤化物灯等。 同时因普通白炽灯光效低和寿命短，为节约能源，在居住建筑内不应采用。

8.1.5配用电子镇流器或节能电感镇流器，不应配用功耗大的传统电感镇流器，以提高能效。由于气体放电灯配电感镇流器时，通常其功率因数很低，一般仅为0.4～0.5，所以应设置电容补偿，以提高功率因数，有利于降低照明线路损耗。

8.1.6本条规定了灯具的最低效率，以利于节能。

8.1.7在技术经济条件允许条件下，宜采用各种导光装置，如导光管、光导纤维等，将光引入室内进行照明。或采用各种反光装置，如利用安装在窗上的反光板和棱镜等使光折向房间的深处，提高照度，节约电能。

8.1.8这类场所在夜间走过的人员不多，深夜更少，但又需要有灯光，采用声光控制等类似的开关方式，有利于节电。

## 8. 2供配电系统

8.2.6  太阳能、风能是取之不尽、用之不竭的能源，虽一次性投资大，但维护和运行费用很低，符合节能和环保要求。经核算证明技术经济合理时，宜利用太阳能、风能等可再生能源。

## 附录D  外墙平均传热系数与平均热惰性指标的计算

D.0.1  图D.0.1、图D.0.2、只示出了部分外挑构件热桥，空调室外机平台、装饰构件等未在图中示出。

D.0.4  式（D.0.4-1）、式（D.0.4-3）系参照美国《节能模式标准》中第502.2.2.1条的计算模式。

式（D.0.4-2）由保温材料和金属件的传热系数（Kc、Ks）按面积（Fc、Fs）加权计算其平均传热系数（Km）推导得到：

Km =(Kc·Fc+Ks·Fs)/F0

由传热系数的倒数等于其传热阻，即1/Km=Rm+Ri+Re，1/Kc=Rc+Ri+Re，1/Ks=Rs+Ri+Re，得

取内表面换热系数αi=1/8.7，外表面换热系数αe=1/23，αi+αe=0.158m2·K/W，则上式为：

将上式代入式（D.0.7-1），得式（E.0.7-2）：

## 附录H  外遮阳设施的外遮阳系数

表H.0.1—1～表H.0.1—4中的固定外遮阳构件的夏季外遮阳系数SD值，按下列计算条件和方法计算：

1  夏季空调起止时间，取“小满”（5月21日前后几天）至 “白露”（9月8日前后几天），按全年赤纬20°02’～5°59’范围计算；

2  每天日出日落的时间，按太阳高度角等于或大于10°计算；

3  假设每天有全日照；

4  在墙面上有直射阳光照射时间内，每一分钟计算一个SD值；

5  表列SD值，按夏季空调起止时间每天每分钟SD值的累计算术平均值计算；

6  按北纬30.6°计算；

7  取武汉夏季水平面的太阳的辐射照度计算；

8  每一时刻的SD值按3mm标准白玻的有固定外遮阳构件太阳辐射得热与无固定外遮阳构件太阳辐射得热的比值求得。

表H.0.1-1～表D.0.1-4的值按门窗外侧面平外墙面、板端及板底有20厚粉刷层计算。

表H.0.1-4中的值按窗外侧面平外墙面、板端及板底为20厚粉刷层（内保温时）、侧板出窗洞上口100高计算。

## 附录J  墙体和主要建筑材料物理性能计算参数

J.0.1  为了规范墙体、屋面、楼地面传热系数K和热惰性指标D值的计算，使其符合本标准节能目标要求，因此制订表J.0.1。

表中保温材料的物理计算参数，主要取自下列材料产品标准及应用技术规程：

《蒸压加气混凝土砌块》GB11968-2006；

《蒸压加气混凝土建筑应用技术规程》JGJ/T 17-2008；

《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》GB/T 10801.1-2002；

《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料》GB/T 10801.2-2002；

《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》JG 158-2004；

《泡沫玻璃绝热制品》JC/T 647-2005

《建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料》GB/T 21558-2008；

《喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料》GB/T 20219-2006/ISO 8873：1987;

《膨胀珍珠岩绝热制品》GB/T 10303-2001。

1  表J.0.1中，专用建筑砂浆砌B05级～B07级加气混凝土墙体的热工计算参数，摘自JGJ/T 17-2008表6.1.2。B08级和保温砌筑砂浆B05级～B08级加气混凝土墙体的热工计算参数，按砌体和砌筑砂浆的面积计权计算得到。

2  模塑聚苯（EPS）板、挤塑聚苯（XPS）板、硬质聚氨酯泡沫塑料板、喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料的压缩强度指标，均为常温下形变10%的压缩应力值。参照国外经验，EPS板和XPS板的工程设计抗压强度设计值如表所列（在表列抗压强度设计值作用和常温条件下，允许20年之后有不大于2%的压缩变形）：

EPS板抗压强度设计值

| 项目 | 类别 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ |
| 表观密度（kg/m3） | ≥15～<20 | ≥20～<30 | ≥30～<40 | ≥40～<50 | ≥50～<60 | ≥60 |
| 压缩强度（kPa）≥ | 60 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 |
| 抗压强度设计值（kPa）≤ | 无承载场合 |  | 40 | 60 | 100 | 140 |

XPS板抗压强度设计值

| 压缩强度等级 | X150 | X200 | X250 | X300 | X350 | X400 | X450 | X500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 压缩强度（kPa）≥ | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 抗压强度设计值（kPa）≤ | 无承载场合 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |

XPS、EPS板的抗高温（70℃～80℃）变形能力（尺寸稳定性）差（特别是喷涂硬质聚氨酯）。因此，用于屋面保温的此类材料，应根据其变形后的危害程度（例如造成非倒置屋面的防水层破坏）、承载情况、饰面材料的颜色、保温层面的温度估算值等综合情况，选择高密度或高压缩强度的产品。

3  喷涂硬质聚氨酯和硬质聚氨酯泡沫塑料，属闭孔泡沫型绝热材料，成型初期的导热系数值很小，随着陈化时间和使用寿命的延长，通过空气扩散逐渐进入泡沫体内（提示：除不透气防水材料之外的其它建筑材料都是会“呼吸”的透气材料），空气中的氮和氧与发泡剂成分发生置换反应，使闭孔逐渐成为开口，造成材料导热系数增大，即存在热工性能老化问题。这一过程约需10年以上才趋于稳定。在GB/T 20219-2006表1注b和附录B中明确指出，表1中的导热系数值（0.026）不反映建筑物现场条件下的实际保温性能；导热系数值不提供设计功能。在GB/T 21558-2008表3中规定，长期热阻由供需双方协商。

根据国外经验，闭孔泡沫绝热材料的长期导热系数，为短期（3～6个月）导热系数的1.25～1.30倍。表E.0.6中，序号2.5、2.6、4.3、4.4所列长期导热系数值，就是按上述国外经验值计算得到的：0.030=0.024（短期导热系数）×1.25；0.033=0.026（短期导热系数）×1.27。

XPS和EPS板也属闭孔泡沫绝热材料，同样存在上述热工性能老化问题，考虑到与其产品标准和应用技术标准的统一性，表J.0.1中仍采用产品标准的规定值。根据国外经验，要求在工程设计中将设计计算的厚度，增加25%～30%。