节能技术在建筑电气施工中的应用

马  鑫

(中建三局集团有限公司总承包公司，湖北 武汉 430074）

摘要：本文总结了目前建筑工程施工中常用的电器节能技术，并探讨了各种技术手段的应用范围和节能效果。主要从五个部分进行阐述：一是建筑电气施工过程中的照明节能技术：照明光源的选择，智能照明操控系统，节能型开关，选择合适的照明控制方式，采用新型发光二极管光源等；二是变压器的合理运行；三是电动机的节能技术；四是供配电系统和线路的优化设计；五是节电装置的应用。通过此文，说明建筑电气的节能空间还很巨大，设计人员应反复推敲设计方案，最终确定出既满足整体功能需求，又行之有效的节能计划，实现高效节能的效果。

关键词：建筑电气；节能；技术

0引言

随着我国经济的迅速发展，各地的建筑工程量日益增加，建筑电气在建筑工程中能源消耗量巨大，目前已经占社会总能耗的一半左右，民用建筑层面的电力能耗问题尤其突出，所以节能减排的关键是减少建筑电气能源消耗。节约能源是每个电气设计者首要考虑的重点，所以采用整体层面的节能减排技术是建筑电气节约能源的重点措施，进入新世纪，国家标准对建筑电气节能要求不断提高，太阳能发电等节能技术被广泛的应用于建筑工程中。同时这些措施对整体提升建筑工程的安全性和可靠性也有重要的意义。

1建筑电气施工过程中的照明节能技术

1.1照明光源的选择

建筑工程电气施工现场，照明为节能所选用的光源一般为荧光灯，荧光灯通常适合应用于小于4.5m的楼层，列如商场、办公场所、教室和图书馆等，荧光灯一般是直管灯为主，直管荧光灯首选细管型号，建筑工程施工条件较好的情况下可以选择直管13基色细管型号，这样的配置显色性能、寿命和光效等方面效果普遍较好。建筑使用场所室内高度空间的大于4.5m的情况下对灯光显色性有特殊的性能要求，建议装配金属卤化物灯泡，列如商业场所、大型工业厂房、体育场馆等高脊架场所，卤化物灯有光效高、寿命长和显色性高等特点，还有高压汞灯与高压钠灯，灯内钠蒸气压和发光特性有关联，制式的高压钠灯光效较强，但是显色性较差，适合于对显色没有要求的场合；对显色性的要求高的场地，可以采用改进版高压钠灯。高压钠灯有调光功能，当光的输出调整到正常值一半时，系统功耗可以下降到正常

功率的65%【1】。

1.2安装智能照明操控系统

系统控下节能效果显著，智能照明操控系统能够依据不同的预设置制定控制方式，对环境和时间变化下的光照度实现精确的管理，可以根据人流量、工作模式和时可段的不同，开启和关闭部分照明，从而实现节能目的。

1.3装配不同的节能型开关

通过讨论照明灯的使用方式，适当的增减照明的开关位点。考虑运用分区灯光控制模式，如病房、卧室、客房的灯光设置要采用调光开关，高级客房可以采用节电钥匙型开关，户外照明和公共场所照明可以运用光电程序控制和声控开关。楼梯、走廊等人员停留时间较短的场所应该应用节能自熄开开关系统。

1.4依据需要照明环境的条件和灯光布置形式来选择适合的照明控制方式。

例如当空间里有多个照明点时，可以采用主窗平行控制，生产场合可以采用_工序分组段以及车间控制，报告厅、会泌室和阶梯教室等大型场合，需要依据与讲台距离远离采用分组控制。

1.5推广和采用新型发光二极管光源

白色LED光源理论光效达到250lm/W，现在实验室中已经达

到100lm/W，100lm/W的产品已经进人照明市场，比较亮度相同

白炽灯耗电量节省80%左右，节能空间巨大。伴随着LED光源的

迅速发展，发光光纤已经广泛得到血用，可以与LED光源结合使

用。

2变压器的合理运行

建议采用低损耗的节能变压器。变压器的选择需要依据不

同电器性能特点，采用节能、投入与回收期等综合指标评审有才

能确定。根据变压器的效率特点，一般理论上最大效率的负荷率

为50%，由于初装费用、设备投资费用和维护费用比较高，工程

过程中变压器只符合50%是不台理的，变压器的负荷率实际选

用75%-85%，从综合经济技术评审是比较合理的。当所用电气设

备容量较大同时负荷集中时，可采用大容量的变压器。建筑施工

中有较多的1级、1级负荷或者季节性负荷变化波动大的情况

下，可以设置两台和两台以上的变压器，依据运行负荷的波动峰

值的情况决定运行变压器的台数，可以防止长期负荷率偏低的

运行状态[2]。

3电动机的节能技术

3.1依据电动机节能运行的原则选择电动机类型

例如恒定负载连续运行情况下，功率在250KW以上，可以选择同步电动机、功率在200KW以上，建议采用高压电动机。对于有特殊负载需求的可以采用直流电动机。电动机功率的选择原则，需要依据负载特色和运行要求制定。保证电动机作业在经济节能运行范围内。当电动机需要采用更换和改造措施时，需要经过综合功率损耗与节约功率运算还有启动转矩的整体校验后，在保证器械负载要求的前提下。让新投入使用的电动机在经济运行范围内运行。

3.2对于轻载电动机运行用降压运行方式保证节能

例如改变电动机的绕组接线法，对长时间处于轻负荷下的单机。建议实施三角形切换装置，可以讲三角形接法的电机修改成星形接法，从而降低电机运行电压，打到高效节电的母的。

3.3电动机无功功率的就地补偿

这种情况多见于远离电源的水泵站电动机。连续运行电动机距离供电点200m以上的情况，还有轻载和空载运行时间很长的电机。以上均建议首先考虑采用电动机的无功功率就地补偿。

4供配电系统和线路的优化设计

依据负荷容量的分布。供电线路长度、用电设备性能等参数。优化设计供电系统和调整供电的电压，达到高效节能目的。供配电系统要保证尽量简单可靠，相同电压供电系统变配电级数通常不应高于2级，根据节能电流密度科学选择导线截面数据。通常根据综合运行消耗最小的原则来调整单位面积的电流通过密度。

基于大多数工程的干支线线路总长度通常达到万米，导致线路上的功损耗相当大。以至于降低线路损耗一直引起设计者重视。总体上此问题从以下几方面人手：

4.1导线采用电导率较小的材质

建议在负荷较大的1、2类建筑中选用铜制导线，在3类和小负荷量的建筑中选用铝制导线．

4.2减小导线长度

缩短变配电所与负荷中心的距离，从而缩短线路供电的距离，降低线路损失。低压线路的供电半径不宜超过250m，当建筑物各层面积大于1000m2的情况下，建议虽少设立2个以上变配电所，从而降低干线的长度。高层建筑施工中，低电压配电室越靠近强电井，注意低压配电室提供给各个竖井的干线要避免产生支线对干线倒输电能的睛况，尽可能减少输送电能的支线。

4.3增加线缆截面

线路长的情况下，由于要解决负荷流量、动热稳定性、配合保护、电压损失等问题，建议根据具体情况加大线缆截面、设加大线缆横截面所需的投资为M，由于节约能耗而节省的运行投资为m，得出M/m=回收年数，若回收年数为数个月或1-2年，则应采取加大导线横截面。通常情况下线缆横截面>60m m2，线路总长度>100m时，提高线缆横截面可以实现经济高效的节能目的。合理分配季节性负荷波动、提高供电线路利用率。例如可以将空调机、风机盘管与照明电器等计费相同的负荷电器整合在一个层面，采取同一干线供电模式，既可实现火警命令排除非消防用电，同时在春秋季以同等级别干线横截面传输小负荷电流，达到了减小线路损耗的目的。在供配电系统的优化设计过程中，积极采取以上技术手段，可以有效降低线路中电能损耗，达到线路过程节能的目的[2]。

5节电装置的应用

谐波电流会导致风机和水泵等设备的电动机效率下降、大量生热，导致使用寿命缩短，导致变压器产生额外损耗，发生过热现象，使绝缘材料快速老化，出现绝缘故障等情况，谐波电流会导致电气设备和配电线路过载短路，甚至发生电气火灾。

谐波的常用抑制方法有提高换流元件的脉动效率、装配交流滤波装置、降低3相不稳定度、在进户线处设置并联电抗器、选用有源滤波器等新型滤波装置。谐波抑制技术的选择要已经谐波达标的水准、教率、性价比等综合因素评估后制定。自主稳压交流电源中央控制节电装置，依据电磁平衡原理实现节电目的，通过系统内部的无源滤波器来抑制高层次谐波产生的系统生热与损耗、消除系统内部的流失电能从而转化成可用电能，系统装置可提高系统抗感与系统符合的抗感的互感，从而提升系统负荷电能的利用率提升功率参数。在节电装置并联电力系统的同时，通过对输入系统电能进行中央调控与立体管理，实现改善电能品质，从而能将供电参数控制在负荷设备最合适范围的状态。

6结语

从以上综述来看，建筑电气的节能空问还很巨大，电气设计人员技术设计中应反复推敲设计方案，最终确定出符合各项技术参数，既满足整体功能需求的，又行之有效的节能计划，通过在技术设汁中系统考虑各种适合的措施实现节能目的。同时在采购节能型设备时，应系统掌握其作用原理、性能和节能效果，技术，性价比上进行综合评估后，最终确定适合的节能设备，从而实现高效节能的效果。

参考文献

[1]DQ/TJ08-1104-2005。公共建筑电磁兼容设计规范。

[2]中国建筑科学研究院GB50034-2004建筑照明设计标准北京：中国建筑T业出版社，2004

[3]程,杨豪,程妍.实现建筑电气节能设计的思考[J].现代商贸业,2010(7)

作者简介：

| 姓名 | 马鑫 | 性别 | 男 |
| --- | --- | --- | --- |
| 职务 | 项目经理 | 职称 | 助理工程师 |
| 专业领域 | 机电安装 | 单位 | 中建三局集团有限公司总承包公司安装分公司 |
| 地址 | 湖北省武汉市武珞路456号39层 | 邮编 | 430070 |
| 手机 | 13516205023 | 电子信箱 | maxin840127@163.com |