绿色建筑设计中防止二次水质污染的措施

李萍英

（中南建筑设计院股份有限公司，武汉 430071）

摘要：绿色建筑倡导在节能节水的同时，还要求保护环境减少污染，水质污染是世界各国城市供水中普遍存在的问题，防止水质二次污染是保证每个城市居民生活健康的重要环节，因此要从设计阶段着手避免系统及设备造成二次污染，本文着重介绍了就绿色建筑设计中防止水质二次污染的设计要点。

关键词:绿色建筑 水质二次污染 叠压供水设备 塑料管 非传统水源

绿色建筑是指在建筑的全寿命周期内最大限度的节约资源（节能、节地、节水、节材），保护环境和减少污染，为人们提供健康适用和高效的使用空间，与自然和谐共生的建筑。在绿色建筑设计中，被关心的最多的是如何节水，而忽视了如何最大限度的防止水质二次污染。

水是人类生存之本，不好的水质将直接影响人的身体健康，世界上许多国家早就规定生活饮用水水质标准，我国现在执行的是《生活饮用水水质标准》GB5749版本。 《生活饮用水水质标准》将水质指标分为五个部分，分别是：感官性状标准、化学性状标准、毒理学性状指标、细菌学指标和放射性指标，水质的二次污染最容易导致细菌学指标超标，使得水中的痢疾、霍乱、伤寒等肠道感染病菌和病毒大量繁殖并且传播，威胁人体健康。

《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)的第6.1.2条：给排水系统设置应合理、完善、安全。该条款为绿色建筑的控制项，控制项为绿色建筑的必须满足的达标项。该条文慨括的实际内容很多，要求给排水系统的规划设计应符合以下多本规范的设计要求，如《建筑给水排水设计规范》GB50015、《城镇给水排水设计规范》GB50788、《建筑中水设计规范》GB50336、《二次供水工程技术规程》CJJ140-2010等。对工程设计中多本规范要求的有关水质和防水质污染的内容，本文不一一做介绍，将从对水质污染产生较大影响的，以及以前不被大多数设计人员重视的几个方面进行阐述。

1 给水系统设计

首先要结合市政水压条件、建筑物用途和高度，使用要求、维护管理等多方面因素，确定一个合理的给水系统，在确定给水系统时，必须充分利用市政给水压力直接供水，尽量避免水箱转输造成的水质二次污染。

叠压供水设备是近些年出现的二次加压设备，这种供水方式有两大特点：①供水设备直接与城市管网连接，不需设置低位储水箱；②充分利用城市管网压力，因此它具有节能、节地、节材、污染少等优点。叠压供水设备是一种绿色环保的新型加压供水方式，在绿色建筑设计中值得大力推广，但是它的使用也受以下不利条件约束：①用户当地的供水管网压力太低，若低于当地规定可采用叠压供水方式区域的最低供水压力标准时，若采用叠压供水设备，则会造成周边区域压力波动或下降。②城市管网压力不稳定时也不宜采用叠压供水设备，此种情况下若叠压设备工作，势必加剧城市管网压力不稳定，严重时会造成供水设备经常停机，出现供水安全隐患。③宾馆、洗浴中心、特大型小区等用水量大并且集中的用户采用叠压供水设备，也会导致周边区域压力波动，使用户用水受影响。④要求确保不间断用水的用户不宜采用叠压供水设备，因为该系统没有储水能力，一旦出现城市管网故障抢修时，用户用水必须中断。⑤医疗、印染、医药、造纸、化工等行业不应采用叠压供水设备，叠压设备进水总管上虽然安装了倒流防止器，但是一旦出现故障失灵，发生倒流将产生严重水质污染事故。

因此要综合各方面因素，在条件允许情况下，取得建设项目当地相关部门批准时，可以直接采用叠压供水设备加压供水，杜绝中转设备造成的水质污染。

在没有条件采用叠压供水系统地区，推荐采用水箱+变频设备的供水方式供水。这样就可以最大限度地避免高位水箱造成的水质二次污染。

2 储水箱的防污染设计及消毒处理

《建筑给水排水设计规范》第3.2.10条：建筑物内的生活饮用水水池（箱）体，应采用独立结构形式，不得利用建筑物的本体结构作为水（池）箱的壁板、底板及顶盖，生活饮用水水池（箱）与其它用水水池（箱）并列设置时，应有独立的分隔墙。因此采用独立设置成品不锈钢生活水箱，是现在设计中最常用的方法，既可以避免与其它结构或水箱共用墙体污染饮用水，同时不锈钢材质水箱也容易清洗消毒。《城镇给水排水技术规范》第3.6.7条:生活饮用水的水池（箱）应配制消毒设施，供水设施在交付前必须清洗和消毒。设计中可采用紫外线消毒器、臭氧消毒器和水箱自洁消毒器等消毒设备，设计条文应明确要求：水箱、水泵、阀门、压力容器、供水管道等在交付使用前要进行清洗和消毒，经有关资质认证机构取样化验，水质符合《生活饮用水卫生标准》GB5749的要求后方可使用。

3 管材及管件选用

管材、管道附件及设备等供水设施的选取不当也会对水质造成二次污染。钢管、铸铁管由于具有较高的强度，一直是输水用主要管材。钢管耐腐蚀性能极差，常采用镀锌的方法增强其防锈、防腐能力，保持水质清洁、延长使用寿命；而铸铁管相对而言有较好的防腐能力，且价格低廉，一般用作室外埋地管材。建筑给排水工程中已经慢慢淘汰了镀锌钢管的使用，取而代之使用的管材有铜管、不锈钢管和各类塑料管。铜管和不锈钢管虽然质地坚硬，不易腐蚀，且耐高温、耐高压，可在多种环境中使用，但是由于价格较高，工程中不具备使用优势。

塑料管材材质为高分子材料，具有优良的化学稳定性、极强的耐腐蚀能力。管壁光滑易于加工，最早出现的硬聚氯乙烯管材由于具有强度低、耐温、耐久性差（-5℃~+45℃），使用受到了局限。近年来有关专家在这些方面做了大量研究，开发出很多高强度、高耐温性能的塑料管材，并且施工方便。如PPR（无规共聚聚丙烯）、PEX-AL-PEX（对接铝塑料管）、PEX（交联聚烯管）、PP-C（改性聚丙烯管）等管材，以及现在工程中大量使用的各种钢塑复合管（涂塑或衬塑）、钢丝网骨架管等，它们的耐热指数、长期耐压能力都能满足建筑室内外给水的使用要求，设计使用年限达到了50年。因此现在设计中使用最多最值得推广的是各种塑料管，尤其是各种内外涂（衬）塑的钢塑复合管材，既经济又耐久，不对水质产生染污，由于有金属材质的骨架支撑，其强度用于几百米的超高层建筑也不成问题。

据 建设部对408个城市的统计，我国城市公共供水系统（自来水）的管网漏损率平均达21.5%。管网漏损出了管道老化之外主要的原因来源于管道接头处理不当，避免管网漏损也是绿色建筑设计的重要环节，管网漏损造成水流浪费的同时，也会出现水质二次污染，特别是埋地敷设的管道。首先要满足系统的工作压力不得大于管道和管件标称的允许工作压力，其次管道配件一定要与管材材质相同配套提供。对于内衬塑管材，施工时接口处衬料容易被损坏，一定要有接口或配件内衬材料损坏的修复的措施。对于管网中的阀门也应该选用性能高、零泄漏阀门，防止阀门故障产生漏损，从根本上杜绝管网漏损及水质污染。

4 避免非传统水源利用造成的水质污染

在绿色建筑节水设计中，非传统水源利用日益广泛，但是在设计中如果处理不当也会造成管网水质的污染，《民用建筑绿色设计规范》第8.2.2条规定：非传统水源供水系统严禁与生活饮用水管道连接，必须采取安全保障措施防止水质污染和人员误饮误用事故发生。

用水安全保障措施包括：水质安全保障、水量安全保障、卫生安全保障；具体包括水处理、储存、输配等环节中采取安全防护和监（检）测控制措施。具体包括以下内容：

非传统水源供水管道外壁可涂成浅绿色或蓝色，并模印或打印明显耐久的标示 “中水”、“雨水”、“再生水”等字样，室外自动喷灌取水阀及公共场所的非传统水源取水口，设置带锁装置，用于绿化浇洒的取水龙头，明显标示“不得饮用”，或安装供专人使用的带锁龙头。雨水收集水池、阀门、水表、给水栓、取水口等均应有明显的“非饮用水”字样。

雨水、中水等非传统水源必须经过杀菌消毒，在储存、输配等过程中应有足够的消毒杀菌能力，工程应配备相应水质取样、化验等检测设施，定期检测PH值、余氯量等指标，使经处理后的水质必须满足城镇杂用水水质控制指标，不对人体健康和周围环境产生影响。

再生水管道与给水管、排水管道平行敷设时，水平净距不小于0.5m;交叉埋设时，再生水管道在给水管的下面，在排水管的上面，净距不小于0.5m，避免在输水过程中回用水污染饮用水。

用生活饮用水作为中水、回用雨水补充水时，不应用管道直接连接补水管和杂用水管（装倒流防止器也不允许），而应该设回水清水池，将补水接至水池，同时补水管和水池溢流管之间应有空气间隙。

5 二次供水设施中的射水产品的安全

凡是与生活饮用水接触的输配水设备、配件、水质处理剂（器）、防护涂料和粘胶剂等设备、材料都成为涉水产品，涉水产品的卫生质量直接关系到水质安全，因此所有涉水产品应符合现行国家标准《生活饮用水输配水及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219的规定。二次供水设备应有铭牌标识和产品质量相关资料。

6 结语

目前，随着城镇建设的快速发展和高层建筑数量的不断增多，二次供水的安全稳定特别是水质安全已经成为当前城镇供水安全中的最薄弱环节，作为真正的绿色建筑，首要的问题是减少水质二次污染，在此基础上的节能节水才有实际价值。

参考文献

GB/T 50378-2014 绿色建筑评价标准

GB 50788-2012 城镇给水排水技术规范

JGJ/T 229-2010 民用建筑绿色设计规范

CJJ 140-2010 二次供水工程技术规程

GB 50015-2003 (2009年版)建筑给水排水设计规范

作者简介：

姓名：李萍英

性别：女

职称：高级工程师

专业：给排水

单位：中南建筑设计院股份有限公司

地址:武汉市武昌区中南二路10号

邮编：430071

电话：13657206091  027-87337270

E-mail:841674312@qq.com