某高层住宅项目塔楼基础的选型设计

陈亮

（中国轻工业武汉设计工程有限责任公司 武汉 430016）

摘要：在高层住宅的基础设计中，技术性能当然是首当其冲，必须要考虑的中心问题，另一方面，还需要充分考虑到与技术方案对应的经济指标。本文将结合某住宅工程实例，简单分析造价有关的各因素对基础设计的影响。

关键词： 住宅建筑 基础型式 经济性

现代住宅建筑技术的发展，必然导致高层化与上部结构含钢量的增加。工程技术人员在设计中，往往容易把注意力集中在上部结构中。这一点当然必要，但是也容易忽视高层住宅建筑的基础设计。

事实上，在高层住宅的基础设计中，不仅要考虑技术性能，还需要充分考虑到对应技术措施的经济指标。高层住宅基础部分的施工不仅周期长，而且技术复杂，造价昂贵。在设计阶段，就需要仔细分析结合上部结构、地质勘查报告中的要求，按照标准规范，提出多种不同的技术方案，综合考虑，择善而从，从中选择技术可靠而且合理，经济可行的方案。

在金阶尚城高层住宅建筑的设计中，我们对其基础的选型设计进行了初步的探讨。

## 1  工程概况和地质描述

金阶尚城项目位于湖北省武汉市江岸区塔子湖组团G-5地块，南临井南大道，西侧、北侧均为规划道路，东侧为现状排水走廊。地块内建有8栋高层住宅，其中1#、4#、5#、8#楼为33层，底部2层为商业；2#、3#楼为34层，底部1层为商业；6#、7#为34层住宅。

根据武汉市地震办、市建委关于工程抗震设防的要求【1】，本工程位于“武汉市主城规划区地震动参数小区划图”上的 IIA 区。故取本工程多遇地震影响系数最大值=0.080，罕遇地震影响系数最大值=0.400，特征周期=0.30s。其中，基本风压：W0=0.35 KN/m2，地面粗糙度C类，塔楼部分进行承载力计算时，基本风压按1.1倍采用。基本雪压S0＝0.50KN/m2。设计使用年限：50年。建筑结构安全等级：二级。

地基基础设计等级：该工程各高层部分基础设计等级为甲级，地下车库基础设计等级为乙级，以抗震缝脱开的3层纯商业部分基础等级为丙级。抗震设防烈度为6度，设计地震分组为第一组，设计基本地震加速度为0.05g。抗震设防类别：丙类。场地土为中硬场地土，场地类别为Ⅱ类。

根据地勘报告【2】，本工程场地土层分布情况如表1所示。

表1   承载力特征值、压缩模量（变形模量）综合成果表

| 土层 编号 | 土层名称 | 土工试验 |  | 标准贯入试验 |  |  | 静力触探 |  |  | 综合取值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | fak (kPa) | Es(E0 (MPa) | N (击) | fak(fa) (kPa) | Es(E0) (MPa) | Ps (MPa) | fak (kPa) | Es(E0) (MPa) | fak(fa) (kPa) | Es(E0) (MPa) |
| <2-1> | 淤泥质粉质黏土 | 55 | 2.5 |  |  |  | 0.49 | 60 | 3.0 | 55 | 2.6 |
| <2-2> | 粉质黏土 | 140 | 6.5 | 6.6 | 150 | 9.5 | 1.64 | 160 | 7.5 | 140 | 7.8 |
| <2-3> | 粉质黏土 | 230 | 15.3 | 12.3 | 290 | 15.0 | 2.76 | 270 | 11.0 | 270 | 11.0 |
| <2-4> | 粉质黏土 | 200 | 7.5 | 7.6 | 170 | 10.5 | 1.88 | 190 | 8.5 | 160 | 7.8 |
|  | 粉土 | 130 | 6.2 |  |  |  | 2.55 | 130 | 9.0 |  |  |
| <3-1> | 块石（胶结层） | frk=8.25 |  | N120>60 | 600 | (32.0) |  |  |  | 600 | (35.0) |
| <3-2> | 粉砂 |  |  | 20.4 | 200 |  |  |  |  | 200 | 18.0 |
| <3-3> | 细砂 |  |  | 25.5 | 230 |  |  |  |  | 230 | 21.0 |
| <4-1> | 强风化粉砂质泥岩 |  |  | 49.0 | 350 | 43.0 |  |  |  | 350 | (43.0) |
| <4-2> | 中风化粉砂质泥岩 | frk=4.17MPa fa=800KPa 不可压缩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本项目场区布置总图见图1。

根据地勘报告【2】，推荐各栋楼采用的基础型式列入表2。

表2  拟建建筑物基础优先选型汇总表

| 建筑物 | 层数 | 持力层 | 基础形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#住宅楼 | 33F | <3-3>、<4-2> | 桩基础 |
| 2#住宅楼 | 34F | <3-3>、<4-2> | 桩基础 |
| 3#住宅楼 | 34F | <3-3>、<4-2> | 桩基础 |
| 4#住宅楼 | 33F | <3-3>、<4-2> | 桩基础 |
| 5#住宅楼 | 33F | <3-3>、<4-2> | 桩基础 |
| 6#住宅楼 | 34F | <3-3>、<4-2> | 桩基础 |
| 7#住宅楼 | 34F | <3-3>、<4-2> | 桩基础 |
| 8#住宅楼 | 33F | <3-3>、<4-2> | 桩基础 |
| 商铺 | 2F |  | 天然地基或桩基 |
| 地下室 | 1F |  | 天然地基或桩基 |

图1 项目场区布置总图

## 2  塔楼基础的灌注桩设计

对于各栋单体，地勘【2】建议取型式为桩基础，并提供桩基设计参数如表3所示。

表3  灌注桩基设计参数建议表

| 地层代号 | 岩土 名称 | 状 态 | 钻(冲、旋挖)孔灌注桩 |  | 预应力混凝土管桩 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 桩的侧阻力特征值 | 桩的端阻力特征值 | 桩的侧阻力特征值 | 桩的端阻力特征值 |
| <1> | 杂填土 | 松散 | / |  | / |  |
| <2-1> | 游泥质粉质黏土 | 流塑 | 10 |  | 10 |  |
| <2-2> | 粉质黏土 | 可塑 | 28 |  | 26 |  |
| <2-3> | 粉质黏土 | 硬塑 | 40 |  | 35 |  |
| <2-4> | 粉质黏土、粉土互层 | 可塑 | 26 |  | 24 |  |
| <3-1> | 块石(胶结层) | 密实 | 150 | 1100 | 150 | 4500 |
| <3-2> | 粉砂 | 中密 | 28 | 450 | 30 | 2000 |
| <3-3> | 细砂 | 中密 | 33 | 550 | 35 | 2600 |
| <4-1> | 粉砂质泥岩 | 强风化 | 50 | 600 |  |  |
| <4-2> | 粉砂质泥岩 | 中风化 | 100 | 1500 |  |  |

这里，我们以项目中比较有代表性的8#楼，即塔楼为例，结合地勘报告【2】提供的地质剖面图，计算了各个桩基承载力。

其中，各个桩径均为800mm。

根据省规【3】10.1.15 条，采取后压浆技术，桩基单桩竖向承载力特征值可提高到1.3倍。

这些计算的结果列入表4。

| 第<1>层 |  | 第<2-1>层 |  | 第<2-2>层 |  | 第<2-3>层 |  | 第<2-4>层 |  | 第<3-1>层 |  | 第<3-2>层 |  | 第<3-3>层 |  | 第<4-1>层 |  | 第<4-2>层-持力层 |  | 持力层 | 侧阻尺寸效应系数 | 总侧阻 ∑qsik | 端阻尺寸效应系数 | 端阻 | 单桩极限承载力特征值(KN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杂填土 |  | 游泥质粉质黏土 |  | 粉质黏土 |  | 粉质黏土 |  | 粉质黏土、粉土互层 |  | 块石（胶结层） |  | 粉砂 |  | 细砂 |  | 粉砂质泥岩（强风化） |  | 粉砂质泥岩（中风化） |  | 粉砂质泥岩（中风化） |  |  |  |  |  |
| 层厚 | qsk | 层厚 | qsk | 层厚 | qsk | 层厚 | qsk | 层厚 | qsk | 层厚 | qsk | 层厚 | qsk | 层厚 | qsk | 层厚 | qsk | 层厚 | qsk | qpa | Ψsi |  | Ψp |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 10 | 5.99 | 28 | 9.6 | 40 | 2.9 | 26 | 1 | 150 | 2.2 | 28 | 8.7 | 33 | 4.2 | 50 | 1 | 100 | 1500 | 1.00 | 3609 | 1.00 | 754 | 4363 |
| 0 | 0 | 0 | 10 | 3.84 | 28 | 11 | 40 | 2 | 26 | 3.5 | 150 | 2.4 | 28 | 3.9 | 33 | 3.5 | 50 | 1 | 100 | 1500 | 1.00 | 4010 | 1.00 | 754 | 4764 |
| 0 | 0 | 0 | 10 | 0.86 | 28 | 10.5 | 40 | 10.7 | 26 | 2.6 | 150 | 1.2 | 28 | 2.9 | 33 | 4.5 | 50 | 1 | 100 | 1500 | 1.00 | 3937 | 1.00 | 754 | 4691 |
| 0 | 0 | 0 | 10 | 4.52 | 28 | 9.7 | 40 | 3.3 | 26 | 2.5 | 150 | 1.9 | 28 | 9.5 | 33 | 5.6 | 50 | 1 | 100 | 1500 | 1.00 | 4328 | 1.00 | 754 | 5082 |
| 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 28 | 12.3 | 40 | 3.7 | 26 | 3.9 | 150 | 2.1 | 28 | 6.9 | 33 | 8.9 | 50 | 1 | 100 | 1500 | 1.00 | 5038 | 1.00 | 754 | 5792 |
| 0 | 0 | 0 | 10 | 3.58 | 28 | 10.7 | 40 | 4.8 | 26 | 0 | 150 | 1.7 | 28 | 4.8 | 33 | 7.3 | 50 | 1 | 100 | 1500 | 1.00 | 3328 | 1.00 | 754 | 4082 |

表4   灌注桩 - 桩的计算表(m、kPa、kN)

由表4可见，取单桩竖向抗压承载力特征值Ra =5000kN是合理的。

8#楼（塔楼）按灌注桩设计的桩基布置图见图2。

图2  8#楼（塔楼）按灌注桩设计的桩基布置图

其中，灌注桩根数为84根，桩径Φ 800，平均桩长（自设计桩顶标高起算）约35.3m。

对于各栋单体，地勘【2】建议取型式为桩基础，并提供桩基设计参数如表3所示。

## 3  塔楼基础的复合地基设计

在初步完成灌注桩设计以后，我们根据部分业主提出的意见，以及地勘方提供的补充数据【4】，又提出了“地基处理+筏板”的的复合地基型式。

对8#楼（即塔楼）复合地基的计算列入表5。

于是，关于塔楼部分的基础设计，我们就有了两种不同的型式方案如下：

方案一： 采用钻孔灌注桩基础，桩基+承台+承台间防水底板，承台厚度按1800mm考虑，承台间防水底板按300mm考虑；

方案二：采用长螺旋压灌桩（ 或预应力管桩）复合地基，桩顶设300mm厚褥垫层，复合地基上设筏板基础，筏板厚度按1650mm考虑。

## 4  两种方案的经济性分析

4.1 方案一的经济性

选用桩径Φ 800冲孔灌注桩，桩端持力层为第<4-2>层 粉砂质泥岩，桩端进入持力层的深度1m。单桩竖向抗压承载力特征值Ra=5000KN。自设计桩顶标高起，平均有效桩长约为35.3m。

根据计算，8#塔楼范围内，灌注桩需84根，则该方案中 桩基总桩长为：

84×35.3=2965.2 （m）

Φ 800桩截面积为 0.503 m2 ，桩基按每方造价 1300元计

则桩基部分造价约为：  2965.2×0.503×1300 = 193.89（万元）

承台厚1800mm，承台总面积为 304.087 m2

承台间防水底板厚 300mm，防水板面积约为480.182 m2

则，承台及防水底板总砼方量为：

1.8×304.087+0.3×480.182 = 691.411 m3

混凝土构件成本约为： 600×691.411 = 41.48 （万元）

此方案综合成本为：  193.89+41.48 = 235.37 （万元）

4.2 方案二的经济性

以Φ 500桩为复合地基增强体，第<3-1>块石层或第<3-2>粉砂层作为持力层，桩长约16~20m左右。

根据地勘报告所提参数，若增强体桩采用长螺旋压灌注桩，则经计算，按桩间距 S=1500mm，采用等边三角形方式布桩，处理后复合地基承载力特征值可提至 530 kPa。增强体桩长约为20m.。桩顶设300厚褥垫层。垫层上设筏板基础，筏板厚度按1650mm考虑。基坑范围内局部2-1层淤泥质粘土需超挖，并进行换填。

若采用Φ 500 预应力管桩做为增强体桩，则可通过调整桩间距 S的大小，使处理后的复合地基承载力特征值同样达到530 kPa。关于复合地基承载力的确定，可根据《建筑地基处理技术规范》第7章 复合地基的内容，按后 表 5 计算。

根据计算，塔楼范围处理后的复合地基可采用筏板基础。筏板厚按1650mm考虑，筏板面标高-5.7，板面覆土200mm，筏板面积约772.451 m2

筏板范围内增强体桩根数

772.451/（2×0.974）=396.5    取整 397根

则该方案中桩基总桩长为：    397×20=7940 m    Φ 500桩截面积为 0.196 m2

长螺旋压灌桩和预应力管桩按每方1200元计算，则桩基部分造价约为：

1200×（7940×0.196）= 186.75 万元

表5 复合地基 桩基承载力计算

| 桩类型 | 桩径D(mm) | 第<2-2>层 |  | 第<2-3>层 |  | 第<2-4>层 |  | 第<3-1>层 |  | 持力层 | 侧阻尺寸效应系数 | 总侧阻 ∑qsa | 端阻尺寸效应系数 | 端阻qp | 单桩极限承载力特征值 | 桩长L | 复合地基承载力计算 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 粉质粘土 |  | 粉质粘土 |  | 粉质黏土、粉土互层 |  | 块石（胶结层） |  |  |  |  |  |  |  |  | 单桩承载力发挥系数λ | 桩间距 s | 等效圆直径de | 置换率 m | 桩间土承载力特征值fsk | 桩间土承载力f发挥系数β | 复合地基承载力特征值 fspk |
|  |  | 层厚 | qsia | 层厚 | qsia | 层厚 | qsia | 层厚 | qsia | qpa | Ψsi |  | Ψp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 长螺旋压灌注桩 | 500 | 4.04 | 28 | 10.9 | 40 | 4.3 | 26 | 0.2 | 150 | 450 | 1.0000 | 1085 | 1.1696 | 103.34 | 1189 | 19.4 | 0.8 | 1500 | 1575 | 0.101 | 140 | 0.3 | 526 |
|  | 500 | 3.84 | 28 | 11 | 40 | 2 | 26 | 0.2 | 150 | 1100 | 1.0000 | 989 | 1.1696 | 252.62 | 1241 | 17 | 0.8 | 1500 | 1575 | 0.101 | 140 | 0.3 | 548 |
|  | 500 | 0.86 | 28 | 10.5 | 40 | 10.7 | 26 | 0.2 | 150 | 1100 | 1.0000 | 1182 | 1.1696 | 252.62 | 1434 | 22.3 | 0.8 | 1500 | 1575 | 0.101 | 140 | 0.3 | 627 |
|  | 500 | 4.52 | 28 | 9.7 | 40 | 3.3 | 26 | 0.2 | 150 | 1100 | 1.0000 | 990 | 1.1696 | 252.62 | 1243 | 17.7 | 0.8 | 1500 | 1575 | 0.101 | 140 | 0.3 | 548 |
|  | 500 | 0 | 28 | 12.3 | 40 | 3.7 | 26 | 0.2 | 150 | 1100 | 1.0000 | 971 | 1.1696 | 252.62 | 1224 | 16.2 | 0.8 | 1500 | 1575 | 0.101 | 140 | 0.3 | 540 |
|  | 500 | 3.58 | 28 | 11.7 | 40 | 5.8 | 26 | 0 | 150 | 450 | 1.0000 | 1129 | 1.1696 | 103.34 | 1233 | 21.1 | 0.8 | 1500 | 1575 | 0.101 | 140 | 0.3 | 544 |
| 预应力管桩 | 500 | 4.04 | 26 | 9.9 | 35 | 2.9 | 24 | 0.2 | 150 | 2000 | 1.0000 | 866 | 1.1696 | 459.30 | 1325 | 17 | 0.8 | 1500 | 1575 | 0.101 | 140 | 0.3 | 582 |
|  | 500 | 3.84 | 26 | 11 | 35 | 2 | 24 | 0.2 | 150 | 4500 | 1.0000 | 884 | 1.1696 | 1033.43 | 1918 | 17 | 0.8 | 1500 | 1575 | 0.101 | 140 | 0.3 | 825 |
|  | 500 | 0.86 | 26 | 10.5 | 35 | 10.7 | 24 | 0.2 | 150 | 4500 | 1.0000 | 1063 | 1.1696 | 1033.43 | 2096 | 22.3 | 0.8 | 1500 | 1575 | 0.101 | 140 | 0.3 | 899 |
|  | 500 | 4.52 | 26 | 9.7 | 35 | 3.3 | 24 | 0.2 | 150 | 4500 | 1.0000 | 889 | 1.1696 | 1033.43 | 1923 | 17.7 | 0.8 | 1500 | 1575 | 0.101 | 140 | 0.3 | 827 |
|  | 500 | 0 | 26 | 12.3 | 35 | 3.7 | 24 | 0.2 | 150 | 4500 | 1.0000 | 863 | 1.1696 | 1033.43 | 1896 | 16.2 | 0.8 | 1500 | 1575 | 0.101 | 140 | 0.3 | 816 |
|  | 500 | 3.58 | 26 | 10.7 | 35 | 4.8 | 24 | 0 | 150 | 2000 | 1.0000 | 915 | 1.1696 | 459.30 | 1375 | 19.1 | 0.8 | 1500 | 1575 | 0.101 | 140 | 0.3 | 602 |

基础筏板总砼方量为：

1.65×772.451=1274.544 （m3）

混凝土的综合成本约为：

600×1274.544= 76.48 （万元）

此方案综合成本为 186.75+76.48=263.23 万元

则根据上述比较，方案一的造价更经济。

另外，因长螺旋压灌桩（或预应力管桩）数量更多，其施工工期并没有优势，且复合地基需铺设300厚砂石褥垫层，也会影响工期。局部<2-1>层淤泥质粘土层需超挖，并回填，最深处达3m多，会增加施工难度和不确定性（上述比较中未计入该部分费用）。并且对于管桩的运用，武汉市有专门的地方规定加以限制，需另行组织专家论证其可行性。这些都是方案二中尚存在的不利因素。

综合上述原因，在实际工程中，我们仍然采用方案一设计。

## 5  地下室部分的基础选型设计

一般单层地下室，基础设为柱下独立基础，再根据是否有抗浮要求，进行验算并调整。

5.1 抗浮验算。

根据地勘报告内容抗浮水位按室外地坪标高考虑（绝对标高20.500m），即抗浮水位相对标高-1.700m，本地下室防水板底标高为-6.050m。经计算，地下室部分整体抗浮验算满足要求，可不设其它抗浮措施，自重及恒载之和可平衡水浮力。

5.2 由于结构整体抗浮验算满足要求，地下室部分基础仅考虑竖向正向荷载。则，根据地勘报告建议，结合该场区地质情况，并进行经济性比较后，地下室部分采用ɸ 400预应力管桩的基础型式来设计。

## 6  结束语

通过本文以上分析，我们可以发现确定基础型式的因素很多，除了地勘报告所推荐的型式外，设计人员还应根据场地具体条件、上部建筑体量、当地施工工艺水平、各类成本的比较等因素综合分析，并结合地勘及业主的意见，协商确定。

其中，主要影响的因素如下：

6.1. 上部建筑体量。高层住宅、大跨度多层建筑等，由于柱底轴力大，往往需要基础提供较高的承载力，基础型式多为桩基础；而多层建筑，单层地下室等，柱底轴力不大，多以独立基础的型式设计。

6.2. 场区地质条件。若场区内存在软弱土层，溶洞分布，湿陷性黄土等不利条件的，设计时应特别注意，须结合当地工程经验，与地勘方协商，并以地勘方的结论为依据，确认基础的具体型式。

6.3. 抗浮验算要求。高层住宅普遍都要求设置地下室，住宅小区往往也建有地下车库，在有抗浮要求的地区，抗浮验算也是决定基础型式的重要因素。实际工程，或利用填土恒载来平衡浮力，或设置抗拔桩、抗拔锚杆来平衡浮力，或设置盲沟排水等措施来相互协同工作平衡浮力等。

6.4. 各类成本比较。施工中，不同的工艺其造价成本，难易程度，工期长短，地方标准及规范是否可行、检测及后期维护费用等因素都会影响最终的基础型式。设计人员应主动与施工、地勘及业主沟通协商，抓住主要矛盾，确定核心因素，从而制定相对合理的基础型式。

基础设计是一个复杂的问题，在此笔者只是通过某高层住宅小区的基础选型设计，来简要分析其过程中的常见情况。

参考文献

[1]  武汉市地震办、市建委《关于进一步加强建设工程抗震设防要求管理的通知》（武震办[2007]4号）

[2]  地质勘查报告

[3]  省规

[4]  地勘方提供的补充数据

某高层住宅项目塔楼基础的选型设计

摘要：在高层住宅的基础设计中，技术性能当然是首当其冲，必须要考虑的中心问题，另一方面，还需要充分考虑到与技术方案对应的经济指标。本文将结合某住宅工程实例，简单分析造价有关的各因素对基础设计的影响。

关键词： 住宅建筑 基础型式 经济性

## 作者情况

陈亮，高级工程师。

工作单位：中国轻工业武汉设计工程有限责任公司（第一设计所）

工程专业：建筑结构

单位地址：武昌首义路号176号

邮政编码：430060

联系电话：13627213942

E mail：670138979@qq.com

作者简介： 陈亮 高级工程师