漩流井纠偏及封底处理的研究与应用

张桂军  赵海莲  蔡晓波

（中国一冶建企公司，武汉  430080）

摘  要:当土体比较湿，处于可塑状态，属高压缩性，局部承载强度低的状态下防止沉井突沉、偏斜、防水和涌土的综合性措施，既降低了工程成本又缩短了施工工期。

关键词：漩流井  偏斜  可塑状态  简支梁  灌注桩

- 工程情况简介

1.1  工程概况

本例漩流井位于福建三宝特钢炼钢主厂房内，外径12.5m，壁厚750mm，漩流井刃脚底标高为17.5m，封底为2m厚C15混凝土，1m厚C30钢筋混凝土，外筒重1250t，漩流井总重2500t。因主厂房钢柱承台桩基、基础及屋面系统已施工完，施工时采取沉井和深井降水方法。

在施工过程中挖土至-16.6m时因基底土层分布不均匀和土质情况软硬不同，井内清底时，靠近C列漩流井局部出现急速下沉，原任意两点高差170mm迅速扩展至350mm，超过漩流井施工规范要求，为防止漩流井任意两点高低差进一步扩大并稳定下沉速度，我方立即采取在井壁及井底灌注水泥浆（约260t水泥）固化漩流井周围及井底土层，取得了一定效果，但在清底过程中因井底持力层一部分进入全风化花岗岩层，一部分仍是粉质粘土层而进一步下沉，到目前为止相对设计已超沉1.64m，经过分析和研究，解决漩流井封底的主要办法是先阻止漩流井下沉，待漩流井稳定后进行纠偏和封底。

1.2  地质情况简介

(1)场地水文地质条件

本工程设计±0.000相当于绝对高程15.0m左右，地下水初见水位标高8.46～11.63m，混合水位标高为12.86～14.33m,水位变化幅度约0.5m，漩流井周围勘探点地下水位标高为14.43～14.02m。砂层稳定水位标高12.51～13.85m,场地内地下水类型为上层滞水,松散岩类的孔隙水及基岩中的裂际水,主要赋存于素填土,粗砂,全风化花岗岩及强风化花岗岩中，施工时需做好场地排水工作。

(2)岩土层结构及特征

漩流井岩土层结构主要参照ZK4、ZK5、ZK6、ZK10、ZK11、ZK12等六个勘控点，岩土层自上而下依次为：素填土，粉质粘土，粗砂，残积粘性土，全风化花岗岩，强风化花岗岩，中风化花岗岩，岩土层的性质从上到下详细分析见表1。

表1  岩土层地质分析表

| 土层 层号 | 土层名称 | 层厚 （m） | 层底标高（m） | 颜色 | 湿度 | 压缩性能 | 土 层 描 述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 素填土（Q4ml） | 1.30 ~1.5m | 12.84 ~13.48 | 浅黄色 | 稍湿～湿 | 高 | 粘性土，含有少量的中粗砂，碎石 |
| ② | 粉质粘土Q4al+pl | 0.40 ~8.8m | 4.56 ~13.48 | 灰黄 | 湿 | 流塑～可塑 | 含少量中细砂，摇振反应无，韧性，干强度中等，稍有光泽承载力特征值 |
| ③1 | 粗砂（Q4al+pl） | 0.5 ~3.8 | 7.46 ~-11.26 | 灰白色 | 饱和 | 松散～中密 | 粗径大于0.5mm的颗料含量约58.4%，中砂约13.4%，粉细粒约28.2%，局部夹有粉质粘土透镜体，个别地方有有滚石。 |
| ④ | 残积粘性土（Qel） | 7.55 ~12.8 | -0.99 ~-4.34 | 灰黄色褐红色灰白色 | 湿 | 可塑 | 长石矿物已基本风化成粘性土，大于2mm的石黄颗料含量0.5～3%，承载力特征值fak=180KPa |
| ⑤ | 全风化花岗岩 （γ53） | 3.55m ～6.7 | -6.22m ～-9.02 | 灰黄色，灰白色 | 湿 | 散状 | 中粗粒花岗结构，散体状构造。矿物成分以石英、长石为主，长石大部分已风化成粘性土，岩芯呈土状或散体状，为极软岩，岩体基本质量等级为V极承载力特征值fak=300KPa |
| ⑥ | 强风化花岗岩 （γ53） | 5.33m ～11.3 | 层顶-6.22m ～-9.02 | 灰白色 | 湿 | 散状 | 中粗粒花岗结构，矿特成分主要为石英，长石，云母，长石部分风化成粘性土，岩芯呈散体状，为软岩，岩体基本质量等级为V级，fak=450KPa |

注：漩流井设计标高-17.5m相当于绝对高程-2.5m。

(3)地质情况对漩流井的影响

为了较为准确的掌握本工程漩流井周围地质土层情况，我们对漩流井所在位置附近勘探点进行了仔细的对照和研究，进入强风化花岗岩层标高分别为：

（a）勘控点为ZK4、ZK5、ZK6、ZK10、ZK11、ZK12 六个点分别为：23.9m，22.02m，22.5m，23.12m，21.8m，21.2m。

（b）漩流井周围B列21线、CD列23线四个承台桩基实际入岩标高从东至西，从南到北分别为19.6m，27.5m,31.2m,29.7m及四个承台桩基开始进入强风化层标高从右至左，从下至上分别为18.8m，21.5m,24.6m,28m。

通过以上数据分析，本工程漩流井持力层与地质报告严重不符,处在④残积粘性土及⑤全风化花岗岩层内。该层土体比较湿，处于可塑状态，属高压缩性，局部承载强度低。

2  漩流井标高施测方法

为便于随时观测漩流井各个点位的沉降速度及偏差情况，沿漩流井四周设8个观测点（见图一），每天观测2～4次，从6月15日至6月21日观测漩流井相对标高-17.5m超沉数据如下：

| 点位 日期 | 6月15日 | 6月16日 | 6月17日 | 6月18日 | 6月21日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#点 | 1321 | 1410 | 1468 | 1532 | 1595 |
| 2#点 | 1142 | 1227 | 1280 | 1333 | 1415 |
| 3#点 | 929 | 996 | 1042 | 1091 | 1160 |
| 4#点 | 975 | 1030 | 1070 | 1113 | 1165 |
| 5#点 | 1035 | 1096 | 1128 | 1171 | 1215 |
| 6#点 | 1185 | 1246 | 1297 | 1335 | 1390 |
| 7#点 | 1350 | 1412 | 1465 | 1524 | 1590 |
| 8#点 | 1380 | 1450 | 1510 | 1563 | 1640 |

注：表中数据为相对于漩流井刃脚底设计标高-17.5m超沉值。

图一：标高观测控制点

3  漩流井稳定处理方案

针对地质报告、漩流井四周承台桩基入岩深度及漩流井目前施工状况，我方拟采取在井内1#点、7#点、3#点、5#点附近浇注四根钻孔灌注桩（见图二），灌注桩钻孔深度达到入岩条件后通过在桩上浇筑简支梁，使简支梁受力后稳定整个漩流井下沉的施工方法。

图二：桩位布置示意图

3.1漩流井井壁摩阻力参数

根据地质报告提供的场地土的物理力学指标，地基土性设计计算指标及特征，并参照有关规范要求，各层土的漩流井井壁摩阻力参数如表2所示：

表2

| 层序 | 土层名称 | 土层平均厚度 | 井壁摩阻力（KPa） |
| --- | --- | --- | --- |
| ①1 | 素填土（Q4ml） | 1.4 | 不计 |
| ② | 粉质粘土Q4al+pl | 3.9 | 21.1 |
| ③1 | 粗砂（Q4al+pl） | 1 | 不计 |
| ④ | 残积粘性土（Qel） | 10 | 20.8 |
| ⑤ | 全风化花岗岩（γ53） | 4.99 | 20.8 |
| ⑥ | 强风化花岗岩（γ53） |  |  |

3.2摩阻力计算

井壁与土层间的摩阻力计算，通常的方法是：假定摩阻力随土深而加大，并且在5m深时达到最大值，5m以下时保持常值，本工程漩流井采取分段施工,第一节开挖3m基坑，即从-3m开始计算摩阻力。计算方法（见图三）所示：

5m

H-5m

H

f

图三：漩流井下降摩阻力计算简图

T——漩流井与土间的摩阻力（kN），T=πD（H-2.5）•f

D——漩流井外径（m）

H——漩流井全高（m），H=3.9+10+4.99+1-3=16.89

f——井壁与土间的摩阻系数（KPa），取平均值

f=πD（H-2.5）•f=(3.9*21.1+10*20.8+4.99*20.8)/( 3.9+10+4.99)

=20.86kN/m2

则井壁与土层间的摩阻力值为：

T=3.14*12.5*(16.89-2.5)*20.86=11782KN

3.3单根桩承载力计算

根据地质报告第五“工程地质评价”第三条单桩竖向极限承载力标准值估算，桩进入强风化花岗岩层后的承载力是很大的，现对φ600钢筋砼钻孔灌注桩端进入强风化花岗岩层1.2m时进行验算：

（1）地质报告第10页“桩基设计参数”

| 层序 | 土层名称 | 土层深度 | 桩的极限侧阻力标准值 | 桩的极限端阻力标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ①1 | 素填土（Q4ml） | 1.4 | - | - |
| ② | 粉质粘土Q4al+pl | 3.9 | 35 | - |
| ③1 | 粗砂（Q4al+pl） | 1 | 40 | - |
| ④ | 残积粘性土（Qel） | 10 | 40 | - |
| ⑤ | 全风化花岗岩（γ53） | 4.99 | 60 | - |
| ⑥ | 强风化花岗岩（γ53） |  | 70 | 3500 |
| ⑦ | 中风化花岗岩 |  |  | 8000 |

（2）单桩竖向极限承载力标准值的估算

以⑥强风化花岗岩层为持力层，采用钻孔灌注桩，桩径D=600mm，桩身主要受全风化花岗岩、殘积性粘土层极限侧阻力，设桩基从±0.00以下21.62m开始进入全风化花岗岩层，漩流井在20m时稳定，则桩基在残积性粘土层厚度为21.62-20+2(刃脚高度)=3.62m，桩端进入强风化花岗岩层为1.2m时的竖向极限承载力标准值Quk=QSK+QPK=UΣQsikli+QpkAP

式中 QSK为单桩总极限侧阻力标准值；

QPK：单桩总极限端阻力标准值；

U：桩身周长；

Qsik：桩侧第i层土的极限侧阻力标准值；

li：桩穿越第i层土的厚度；

Qpk：极限端阻力标准值；

AP：桩端面积

则Quk =UΣQsikli+QpkAP

=3.14*0.6*(40*3.62+4.99*60+70*1.2)+3500*3.14*0.3*0.3

=995.13+989=1984.1KN

通过计算知，单根桩可承受力为1984.1KN，本漩流井外筒重约12500KN,摩阻力11782KN，按简支梁受力状态,则每根桩需承受359KN＜1984.1KN，满足桩基承载力对漩流井稳定的要求。

3.4简支梁设计方案

（1）漩流井简支梁受力顺序分析

从漩流井观测部位看，1#和7#观测点基本处于同一水平面上，且该两点沉降比较均匀，3#点与5#点高差也不大，因此在1#、7#点和3#、5#点分别安装一条C40钢筋混凝土（混凝土内掺加早强剂）简支梁作为阻止漩流井下沉支撑系统（见图四），两条简支梁安装面标高初步定在同一平面上，根据漩流井6月15日至6月21日每天下沉数值及规律，预制简支梁在安装时要低于漩流井设计标高-14.5m以下300mm左右，确保简支梁顺利安装到预定标高，防止漩流井在简支梁在安装前超沉至设计标高以下。从观测点实测标高及沉降规律，因8#观测点标高比4#观测点低475mm，即先安装1#、7#点预制简支梁，预制简支梁端部再与钻孔灌注桩头预留插筋现浇C40钢筋混凝土见图六中①大样图所示，从漩流井下沉趋势及受力情况来看，漩流井在受到1#和7#观测点安装的简支梁支撑力而停止下沉，然后在4#点放置50t钢锭下压此高点处，同时在3#、4#、5#较高点漩流井刃脚底清土，此时漩流井在2#点～6#点将继续下沉直至3#、5#点与1#、7#点基本一至时，在3#和5#点安装预制简支梁,并将预制简支梁端部再与钻孔灌注桩头预留插筋现浇C40钢筋混凝土见图六中①大样图所示，此3#、5#点处受到简支梁向上支撑力而进入受力状态停止下沉，因两条简支梁处于同一标高面，漩流井与简支梁接触点在下沉过程中始终受到简支梁向上支撑力，直至整个井体受到简支梁支撑而平衡，平衡后整个漩流井高差将基本控制在100mm左右，达到纠偏效果。

图四：简支梁布置示意图

（2）简支梁的配筋方式

因桩基与漩流井壁相当近，从受力点剪力及弯矩分析来年，此时简支梁悬挑端主要承受剪力，为了保守起见，现取每个梁端承受来自漩流井集中力为60t来确定简支梁配筋，梁端配筋按牛腿方式布置，计算简图（见图五），简支梁（见图六、图七））。

图五：简支梁计算简图

图六：简支梁1-1剖面示意图

图七：简支梁配筋示意图

4  漩流井封底处理方案

按照近段时间对漩流井下降速度及超沉深度预计，漩流井在简支梁及桩基作业下保持稳定的刃脚底标高很可能保持在设计标高-20m，漩流井超沉深度2.5m。从5月20日到6月15日，期间对漩流井采取水泥浆固化技术处理后清过三次底，在清底过程中井底仍有土往井内涌。漩流井稳定后，为防止井底土层在清底过程中涌入，拟取消刃脚部分素砼部分，从原设计漩流井标高-15.5m开始分二次分层封底，厚度分别为2m，1m（见图八）。

第一层：采用水下封底技术措施,砼强度为C20。水下封底砼承受的荷载应按施工中最不利的情况考虑，即在钢筋混凝土底板施工前时，封底砼可能产生的向上最大水压力作用，以此荷载（即为地下水头高度减去封底砼的重量）作为计算值。漩流井按周边简支支承的圆板计算，承受均布荷载是，板中心的变矩，按下式计算：Mmax=0.198pr2=0.198*145*5.5*5.5=868KN.m   (1)

式中：p为静水压力形成的荷载（KN/m），水位高度按17m，则P=17*10-1*25=145KN/m  R为圆板的计算半径（m），即r为5.5m。

又根据封底砼厚度计算公式： Bfcth2+Asfyh=3.5k*M                              (2)

式中：h为封底砼厚度（mm）

K为安全系数，按抗拉强度计算的受压，受压构件为2.65

M板的最大弯矩

B为板宽，一般取1000mm；

fct为混凝土抗拉强度设计值，1.1*103kN/m2；

As为抗拉钢筋面积，按12φ25计算

fy为钢筋抗拉强度，300*103kN/m2；

代入公式计算得h=2m

第二层：钢筋砼，在封底砼底板上浇筑1m厚C30抗渗砼，配筋同原底板配筋，使底标高与设计标高相一致。

图八 漩流井封底示意图

5  漩流井封底后的抗浮稳定性验算

漩流井封底后，整个漩流井受到被排除地下水向上浮力的作用，如漩流井自重不足于平衡地下水的浮力，漩流井的安全性会受到影响。为此，漩流井封底后应进行抗浮稳定性验算。

漩流井外有回填土，需要计算井壁与侧面土反摩擦力的作用，抗浮稳定性计算公式为：

K = (G+T)/F≥1.1

式中：G——漩流井自重力（kN）

F——地下水向上的浮力（kN）

验算条件：

漩流井自重为井壁和封底混凝土重量：   G=G1+G2=12500+2375=14875 kN

井壁与侧面土反摩擦力11782KN，地下水向上浮力：由地质勘察资料得知，拟建场地的地下水位标高为-0.57~0.98m，漩流井封底底标高为-18m，故验算浮力的地下水深度按17m考虑，

则：F = 3.14×6.252×10×17 =20851kN

K = （14875+11782）/20851 = 1.28

根据上述计算可知，漩流井封底后，漩流井自重及井壁与侧面土反摩擦力基本能够抵抗地下水的浮力。因此，漩流井封底后可继续施工内筒,不需要做任何措施。

6  结束语

通过该沉井的施工，我们取得了一些经验和教训，供大家共同参考研究。沉井施工前，摸清沉井所在位置地质情况至关重要，不可忽视。在漩流井井底持力层一部分进入全风化花岗岩层，一部分仍是粉质粘土层而进一步下沉的情况下，采取在井内1#点、7#点、5#点、3#点附近浇注四根钻孔灌注桩（见图二），灌注桩钻孔深度达到入岩条件后通过在桩上浇筑简支梁的办法稳定整个漩流井下沉。可有效纠正偏斜。确保封底质量，也保证了整个工程质量，这是一个在层土体比较湿，处于可塑状态，属高压缩性，局部承载强度低的状态下防止沉井突沉、偏斜、防水和涌土的综合性措施。其安全、经济、可靠，可以广泛地推广和应用。对降低工程建设成本有重大意义，社会效益显著。