太阳能光伏发电系统之MPPT的分析与比较

雷 云

（中信建筑设计研究总院有限公司，湖北  武汉430014）

摘要：太阳能光伏发电系统是今后绿色能源发展的趋势之一，而提高光伏发电系统输出效率的关键使光伏发电系统运行在最大功率点附近。本文针对太阳能光伏发电系统的常规要求，分析和比较了各种跟踪方法下系统的运行特性。

关键词：太阳能光伏发电系统  最大功率跟踪

- 一 引言

1 太阳能光伏发电系统概述

随着能源危机问题的日益突出，开发和利用可再生能源和绿色能源已成为世界各国共同追求的目标。太阳能无疑是符合可持续发展战略的较理想的绿色能源。

太阳能光伏发电目前存在的问题是：太阳能利用率低。这一方面是因为光伏阵列的输出特性为非线性，且其随着太阳辐照度、温度、负载的变化都会发生变化；另一方面是因为光伏阵列将光能转换为电能的效率低。

因次，充分利用光伏阵列所产生的能量是太阳能光伏发电系统的基本目的和要求。为了解决这一问题，可在光伏阵列与负载之间加入最大功率点跟踪装置，使光伏阵列始终能够输出最大功率，从而更有效的利用太阳能。

- 二 太阳能光伏发电系统之MPPT的比较与分析

1 太阳能电池的输出特性

光伏电池输出改变时存在两种情况：

●假设光照和温度等外界条件不变化时，由于负载阻抗的变化，光伏输出电压Voc和电流关系Isc在同一条特性曲线上变动，此时电压和电流均发生变化；

●当外界条件发生变化时，光伏输出电压Voc和电流Isc关系变到另一条特性曲线上，光伏输出电压（或电流）有可能不变，而只是电流（或电压）发生变化。

Isc的值与太阳辐照度成正比，并且当环境温度升高时Isc（uA级）略有上升。Voc与太阳辐照度的对数成正比，并且当环境温度升高时Voc略有下降（mV级）。所以对应不同的太阳辐照度，太阳能电池有不同的I－V特性曲线和P－V特性曲线，如图2.1所示。

图2.1  太阳能电池输出特性曲线

由图2.1可知太阳能电池的最大功率点随着太阳能辐照度和温度的变化而变动。因此，为获得太阳能电池最大输出，最大功率点跟踪是必要的。

2 最大功率跟踪（Maximum Power Point Tracking）

通过改变光伏阵列所带的等效负载，调节光伏阵列的工作点，使光伏阵列工作在输出功率最大点。

（1） 最大功率点跟踪控制原理

根据上面的分析，当太阳辐照度和环境温度变化时，光伏电池输出电压和电流呈非线性关系变化，其输出功率也随之变化。而且当太阳能电池应用于不同的负载时，由于光伏电池输出阻抗与负载阻抗不匹配，也使得太阳能光伏系统输出功率降低。即太阳能电池阵列的最大功率点随太阳辐照度、太阳能电池方阵表面温度、不同负载而变化，所以为了使其始终输出最大功率，系统需要跟踪太阳能电池方阵的最大功率点，MPPT控制就起到了这种作用。

MPPT需要做到：

●当天气变化很快时，能快速、准确地跟踪最大功率点；

●控制算法不需太复杂；

●实现起来简单。

MPPT在具体实现时，一般有两个步骤：一是通过搜索算法，找到最大功率点；二是通过控制手段，使太阳能电池阵列工作在最大功率点。

在MPPT的搜索算法中，使用的最多的是自寻优的方法，即系统不直接检测太阳辐照度和温度，而是根据光伏阵列本身的电压电流值来确定最大功率点：具体则是

再与已存储的前一时刻光伏电池功率相比较,舍小存大,再检测、再比较。如此不停地周而复始,便可使光伏电池动态工作在最大功率点上。

图2.2  MPPT搜索算法图

常用的MPPT方法有：恒定电压法、开路电压法、短路电流法、扰动观测法、电导增量法（导纳微分法）等。

MPPT控制技术：

图2.3  MPPT控制图

当负载特性与太阳电池阵列特性的交点在阵列最大功率点相应电压Um之左时，MPPT的作用是使交点处的电压升高；而当交点在阵列最大功率点相应电压Um之右时，MPPT的作用是使交点处的电压下降。图2.3说明了这个动态过程。

控制技术采用：数字双环控制、模糊控制、神经控制等。

（2） 恒定电压法(Constant Voltage Tracking ，即CVT)

在不同的光照强度下，太阳能电池阵列具有图2.4所示的伏安特性曲线，它表明太阳电池既非恒压源，也非恒流源，而是一种非线性直流电源，太阳能电池阵列的伏安特性曲线与负载特性曲线L的交点A、B、C、D、E即为光伏系统的工作点，如果能使工作点移至光伏阵列伏安曲线的最大功率点A’、B’、C’、D’、E’上，就可以最大限度地提高光伏阵列的能量利用率。人们发现，当温度保持某一定值时，最大功率点基本在一根垂线的两侧，这样就可以把最大功率点的轨迹近似的看成输出电压恒定的一根垂线，这就是恒定电压法的理论依据。

早期的光伏系统采用恒定电压法，这种方法的优点是简单易行，而且基本可以跟踪最大功率点。但随着电力电子及控制技术的发展,这种方法简单性与其造成的能量损失相比已显得很不经济。因为这种跟踪方式忽略了环境温度和太阳辐照度对阵列开路电压的影响,这个不容忽视的影响是采用恒定电压跟踪是无法克服的。

图2.4  恒定电压法

（3） 扰动观测法（登山法）（Perturbation and observation method）

通过有规律的增加和减少光伏电池的输出电压，逐点计算、比较功率值来调整光伏系统工作点到最大功率点。

扰动观测法的主要思想是通过周期性地给太阳能电池的输出电压加小扰动,使在电压变化的同时，输出功率也发生变化，然后比较其输出功率与前一周期的输出功率的大小。如果功率增加,在下一个周期以同样方向加扰动,否则改变扰动的方向。其具体的控制算法如下:寄存器a(k)存放每一周期Vref调整值±Δv,首先计算逆变器的输出功率P(k),并与上一周期的输出功率P(k-1)比较。

图2.5  扰动观测法

●若P（k）P(k-1)：

●若a（k－1)0,系统工作在P－V曲线上最大功率点的左侧。

令a（k）＝Δv，则Vref(k)=Vref(k−1)+Δv。移动方向为2→3。

●若a（k－1）< 0, 系统工作在P－V曲线上最大功率点的右侧。

令a（k）＝－Δv，则Vref(k)=Vref(k−1)−Δv。移动方向为6→5。

●若P（k）<P(k-1)：则进行与上相反的操作。

当光照强度随时间变化不大时，该方法效果不错。然而在太阳光照强度和环境温度急剧变化时，扰动观测法可能会跟踪失败。

扰动观察法的优点是比较简单可靠，容易实现，但是只适用于光强变化和温度变化较小的环境。

其他的缺点有：首先，系统必须引入扰动，寻优的最后结果是系统在最大功率点附近的很小范围内来回振荡；其次，难以选择合适的变化步长，步长过小，跟踪的速度缓慢，光伏阵列可能长时间工作于低功率输出区，步长过大，在最大功率点附近的震荡又加大了；另外，当外部环境变化，系统从一个稳态变换到另一个稳态的过程中，寻优的第一步，可能会发生方向错误（例如，系统正在温度为25C，辐射强度为800Wm2的环境条件下寻优，电压扰动的方向为减小，此时辐射强度变化为1000Wm2，而温度没有变化:电压扰动后，计算的功率比前一次大，根据扰动观测法，下一步电压的变化的方向还为减少，而此时实际的最大功率点的电压应该是增加的，即发生了误判断），好在系统在新的稳态下能够继续正确地寻优。

扰动观测法输出功率的变化被简单的认为是太阳能电池的输出电压变化造成的。这种方法不能将太阳能电池的输出功率与实际的最大功率点电压作比较,从而偏离了实际的最大功率点。

（4） 电导增量法（导纳微分法）(Incremental Conductance Algorithm，简称IncCond法)

电导增量法根据最大功率的电压来调节太阳能电池的输出电压,使太阳能电池阵列能最后稳定在最大功率点附近的某个点，从而避免了扰动观测法来回的跳动和偏离实际最大功率现象的出现。当从一个稳态过渡到另外一个稳态时，电导增量法根据电流的变化就能够作出正确的判断，不会出现一次误判断的过程。

电导增量法最大的优点，是当太阳能电池的辐照度发生变化时，其输出电压能以平稳的方式追随其变化，其电压晃动比扰动观测法小。

电导增量法存在的缺点是：第一是算法较为复杂；而第二是太阳能光伏阵列可能存在一个局部的功率最大点，这种算法可能导致系统稳定在一个局部的最优点工作。

（5） 开路电压法

通常使用76％的开路电压作为最大功率点电压。

（6） 短路电流法

是近似的认为工作在最大功率点的太阳能电池的输出电流与太阳能电池板的短路电流成线性关系，这个值大约在0.85左右，该方法动态响应快，而且现实起来并不复杂，就是精度不高，总是低于实际的最大功率点。

- 三 总 结

针对太阳能光伏发电系统的常规要求，分析和比较了各种MPPT跟踪方法下系统的运行特性。本文的分析不仅适用于太阳能光伏发电系统，也可用于燃料电池发电、风力发电、太阳能喷泉、太阳能电动车等系统。

参 考 文 献

- [1]李安定,吕全亚.太阳能光伏发电系统工程.化学工业出版社，2012

[2]Bimal K.Bose.现代电力电子学与交流传动(英文版).机械工业出版社，2003